АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ   МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     24 января 2023  года                                               № 9 -П            
с. Пушкино 
Об утверждении схемы водоснабжения  Пушкинского сельского поселения  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2003  № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского сельского поселения,    администрация Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия 
                                       п о с т а н о в л я е т:
 


      1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. /приложение 1 прилагается/
      2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента  подписания и подлежит опубликованию в  информационном бюллетени.

     3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.
      Глава Пушкинского

сельского поселения                                                     Кадейкина В.И.
                                          Приложение1

к постановлению администрации 

Пушкинского сельского поселения

От   24.01.2023  года №  9- П

Схема водоснабжения 
Пушкинского сельского поселения

Кадошкинского района Республики Мордовия
Содержание

Введение
3
Паспорт схемы
4
Глава 1. Схема водоснабжения
7
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
7
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.
7
1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.
8
21.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования


21.2 Существующие балансы водопотребления


21.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения


21.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения


21.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения


2Глава 2. Схема водоотведения.


22.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования


22.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.


22.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.


2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования
20
2.2 Существующие балансы системы водоотведения
20
2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод
21
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
21
2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
22
2Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения




Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Пушкинского сельского поселения на период до 2028  года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.
- генерального плана Пушкинского сельского поселения.
А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 5 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;
- водоочистные сооружения;

- РЧВ;
- насосные станции;
2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;


- канализационные очистные сооружения.
Паспорт схемы:
Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Пушкинского сельского поселения Кадошкинского района Республики Мордовия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава  Пушкинского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Мордовия, Кадошкинский район, Пушкинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:

- 
развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г. 

-
увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- 
повышение качества питьевой воды;

- 
обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-  
строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 
реконструкция и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Пушкинского сельского поселения в целом;

- 
прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах Пушкинского сельского поселения;
- 
строительство канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 
установка приборов учёта;

- 
снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы
2023-2027 г.
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

· консервирование скважин;

· строительство водонапорных башен;

· поэтапная прокладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

· строительство новых КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

· реконструкция существующих ВЗУ;

· строительство ВОС;

· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

· строительство новых КНС;

· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения. 
Глава 1. Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.
Пушкинское сельское поселение расположено на южной окраине Республики Мордовия, к  северо-западу от г.Саранска. В состав Пушкинского сельского поселения входят следующие населённые пункты:
· с. Пушкино
· с. Нагаево
· с. Сиалеевский Майдан
· ст.Инсар
Итого общая численность населения на  01.01.2023  г. составляет   632  человека. 

В состав Пушкинского сельского поселения входят 4 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются  во всех селах и еще добавочно  водоснабжение   населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.
1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.
Водоснабжение с. Пушкино осуществляется от водонапорной башни (объем 25 м3) находящейся на ул.  Московская,   от водонапорной башни  ( объем 25  куб.м)  находящейся по ул. Садовая,  от водонапорной башни ( объем  25 куб.м.) находящейся по ул. Школьная; водоснабжение  с. Нагаево осуществляется от водонапорной башни (объем 25 куб.м.)  находящейся на окраине села  по ул.  Молодежная;  водоснабжение в      п. Инсар осуществляется от водонапорной башни ( объем    куб.м.) находящейся по ул. Советская; водоснабжение в с.Сиал-Майдан осуществляется от водонапорной башни ( объем 25 куб.м.) находящейся по ул. Садовая села  по ул.  Молодежнаяся по , от которых  по одной напорной линии Ø110 поступает артезианская вода из скважины.   Водонапорные башни  в с. Пушкино, в с. Нагаево, в с. Сиал-Майдан находятся в собственности администрации сельского поселения. Водонапорная башня в п. Инсар находится в собственности у  структурного   подразделения  ЦДТВ – филиал ОАО»РЖД».
Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 121,54 м3/сут. Артезианские  скважины  расположены около водонапорных  башен, установленная производительность – 10 м3/час, в них установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-185.

Общая протяжённость сетей водоснабжения  в Пушкинском сельском поселении составляет – 15,4 км.:
-  Пушкино – 7,2 км;  Нагаево – 2,3 км; Инсар – 3,4 км. ; Сиал-Майдан – 3 км. 
     Годы постройки водонапорных башен:   в с. Пушкино -  1986 г.; в с. Нагаево – 1990 г., в с. Сиал-Майдан – 2003 г., в п. Инсар – 1893 г.      .
 Реконструкция сетей водоснабжения  не проводилась. Износ магистральных сетей  составляет  на 01.01.2023 год -   65%.
Проекты зона санитарной охраны (ЗСО) объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.
Существующие водопроводные сети проложены в основном из полипропиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью   15,4  км.
Данные лабораторных анализов качества воды

Обследования  состава воды  проводятся один раз в год.  
Данные расчетов существующих сетей водоснабжения проведенные в программе Zulu 7.0.

Таблица 1.1 - Расчет источника водоснабжения

	Наименование источника
	Адрес источника
	Геодезическая отметка, м
	Диаметр входного отверстия, м
	Полный напор на выходе, м
	Напор на выходе, м
	Расход воды, л/с
	Расход воды, м3/час

	Резервуар чистой воды
	
	250 
	
	
	
	
	

	Источник
	с. Пушкино,ул. Московская 35А
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456

	Источник
	с. Пушкино, ул. Школьная 35А
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456

	Источник
	с. Пушкино, ориентир  западнее ул. Садовая,
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456

	Источник
	с. Нагаево, ориентир  западнее ул. Молодежная
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456

	Источник
	с. Сиал-Майдан, ориентир   ул. Садовая
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456

	Источник
	п. Инсар
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456


Таблица 1.2 - Расчет узлов системы водоснабжения

	Наименование колодца
	Геодезическая отметка, м
	Полный напор, м
	Напор, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1
	197
	249,98
	90,98
	8,18
	60

	2
	197
	249,97
	90,97
	20,45
	120

	3
	182
	249,968
	90,968
	45
	180


Таблица 1.3 - Расчет сетей водоснабжения по потребителям

	Название потребителя
	Адрес
	Геодезическая отметка, м
	Расчетный расход воды, л/с
	Минимальный напор воды, м
	Расчетный расход воды в будний день, л/с
	Расчетный расход воды в субботний день, л/с
	Расчетный расход воды в воскресный день, л/с
	Расчетный расход воды в праздничный день, л/с
	Текущий расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1 
	 
	182
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,958
	90,958
	861,47
	1178

	 2
	 
	197
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,979
	90,979
	90,81
	161

	 3
	 
	190
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,944
	90,944
	177,72
	575

	 4
	 
	197
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,93
	90,03
	299,91
	904

	5
	 
	190
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,937
	90,937
	214,02
	680

	6
	 
	182
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,916
	92,916
	356,08
	1080


Таблица 1.4 - Расчет участков сетей водоснабжения

	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Шероховатость, мм
	Сумма коэфф. местных сопротивлений
	Гидравлическое сопротивление,  м/(т/ч)^2
	Расход воды на участке, л/с
	Расход воды на участке, м3/час
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери, мм/м
	Скорость движения воды на участке, м/с

	1
	2
	1
	60
	0,1
	1
	0
	 
	0,96
	3,46
	0,02
	0,34
	0,1222

	2
	3
	1
	60
	0,1
	1
	0
	 
	0,64
	2,3
	0,01
	0,16
	0,0815

	3
	4
	1
	60
	0,1
	1
	0
	 
	0,32
	1,15
	0,002
	0,03
	0,0407

	4
	10
	1
	900
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,053
	0,06
	0,0482

	3
	9
	1
	560
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,033
	0,06
	0,0482

	2
	8
	1
	844
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,049
	0,06
	0,0482

	2
	5
	1
	101
	0,1
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,001
	0,01
	0,0204

	3
	6
	1
	455
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,027
	0,06
	0,0482

	4
	7
	1
	998
	0,1
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,01
	0,01
	0,0204


1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
1. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Пушкинского сельского поселения.
2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.
3. Водопроводная сеть на территории Пушкинского сельского поселения проложена в  1986 году  и  требует   ремонта.
1.2 Существующие балансы водопотребления
Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 1.5 - Таблица водопотребления по Пушкинскому сельскому поселению на     01.01.2023  г
	Наименование

потребителей
	Ед.

изм.
	Кол-

Во

Nж
	Уд.водо-

Потребление л/сут
	Расчетные расходы

	
	
	
	
	Qсут m
м3/сут
	Qсут max
м3/сут
	Qч max
м3/сут
	Qч max
м3/сут

	Частный сектор
	жит.
	 632
	130
	88,14
	96,95
	21,81
	6,06

	Коровы
	гол.
	22
	65
	9,36
	12,17
	1,97
	0,54

	Телята
	гол.
	25 
	30
	3,84
	4,99
	0,80
	0,22

	Овцы и козы
	гол.
	105
	8
	3,83
	4,79
	0,96
	0,27

	Лошади
	гол.
	0
	55
	1,16
	1,44
	0,2
	0,06

	Итого
	
	
	
	106,33
	120,34
	25,74
	7,15

	Непредвиденные расходы 10 %
	
	
	
	10,6
	1,2
	2,57
	0,72

	Итого по частному сектору
	
	
	
	116,93
	121,54
	28,31
	7,87


	1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).
2. ВСН 33/10-2.2.10-88


        1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Пушкинского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Пушкинского сельского поселения приведены  в табл. 1.6.

Таблица 1.6. - Численность населения Пушкинского сельского поселения
	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	 Численность населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2023 г
	Расчетный срок - 2028г.

	
	
	
	
	Прирост
	 Итого

	1
	Пушкинское с.п.
	320
	632
	 0
	590


В перспективе развития Пушкинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. 

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Пушкинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2027  года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
В перспективе развития Пушкинского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. 
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения клуба на 180 мест предлагается устройство ввода водопровода (от наружной сети)  и установка пожарных кранов. 
Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2023 г. по 2027 г. 
1. Замена и подключение планируемых сетей с. Пушкино к действующим;
2. Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого Ø63мм в с. Пушкино;
1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предварительный расчет стоимости выполнения работ
1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2023, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: 
- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; 
- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; 
- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

· особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.
2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 1.7 - Ведомость объемов и стоимости работ по оформлению в собственность
	№
п/п
	Наименование бесхозяйного объекта*(1)
	Место
расположение объекта*(2)
	Характеристика бесхозяйного объекта*(3)
	Объем работ (км/кв.м)*(4)
	Стоимость работ (рублей)

*(5)
	Средства, 

Предусмотренные

 в местном бюджете 

(рублей)*(6)

	Средства, 
Предусмотренные
 в республиканском 

 бюджете 
(рублей) 
	Год оформления в собственность

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	сети водоснабжения
	с.Нагаево
	материал труб  - чугун, сталь
	протяженность 2,3 км
	23 000,00
	2300
	20 700,00 
	2023 г.

	2
	сети водоснабжения
	с.Сиалеевский Майдан
	материал труб  - чугун, сталь
	протяженность 2,5 км
	25 000,00
	2500
	22 500,00 
	2024 г.

	ИТОГО
	48 000,00
	4800
	43 200, 00 
	


Распределение расходов бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов по Пушкинскому сельскому поселению.
(тыс.руб.)
	Наименование
	Код

адм
	Рз
	ПРз
	ЦСР
	ВР
	2023 год

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Коммунальное хозяйство
	919
	05
	02
	
	
	
	
	
	48,0

	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы "
	919
	05
	02
	12


	
	
	
	
	48,0

	Основное мероприятие «Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры»
	919
	05
	02
	12
	0
	01
	
	
	48,0

	Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры
	919
	05
	02
	12
	0
	01
	S6140
	
	48,0

	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	919
	05
	02
	12
	0
	01
	S6140
	244
	48,0


                                  Глава 2. Схема водоотведения
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования
В настоящее время из населенных пунктов Пушкинского сельского поселения сетей канализации не имеет ни один населенный пункт.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.
Жилые дома с. Пушкино оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования 
1. В настоящее время централизованная система хозяйственно - бытовой канализации в  Пушкинском сельском поселении отсутствует. 
2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести строительство сетей, канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений.
2.2 Существующие балансы системы водоотведения

   Данные по объёму сброса сточных вод в децентрализованные системы водоотведения Пушкинского сельского поселения приведены в таблице 2.1. Расходы сточных вод от Пушкинского сельского поселения представлены в таблице 2.1.
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1 - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод
	Расчётный срок
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водоотведение
	Примечание

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	12
	13
	14

	Существующее положение 2007г.
	Хозпитьевые нужды
	чел
	632
	632
	106,33
	120,34
	25,74
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	10
	-
	10,6
	1,2
	2,57
	

	
	Итого:
	чел
	632
	-
	116,93
	121,54
	28,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                  2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от  Пушкинского  сельского поселения приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод на перспективу
	Таблица перспективного водоотведения на 2023-2027 г.

	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водоотведение
	Примеча-ние

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	12
	13
	14

	 с. Пушкино,с. Нагаево, п. Инсар, с. Сиал-Майдан.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 2028 г.
	Хозпитьевые нужды
	чел
	632
	288
	113,77
	128,76
	27,54
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	11,38
	12,88
	2,75
	

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	125,15
	141,64
	30,30
	


           2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и стоки сельхозпредприятия.

На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных сетей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. Планируется строительство КОС с.  Пушкино; 

2. В с. Пушкино планируется прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225 мм самотечных канализационных сетей;
3. В с. Пушкино необходимо создать сеть самотечных коллекторов для отвода сточных вод в самотечную сеть с. Пушкино, откуда сточные воды будут поступать на проектируемую КОС  с. Пушкино.
2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
Предварительный расчет стоимости выполнения работ
1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: 
- Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; 
- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации; 
- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2028 г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

· особенности территории строительства.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения
Схема будет реализована в период с 2023 г. по 2027 г. В проекте планируется реализация намеченных целей:

1. Строительство КОС  в населенных пунктах Пушкинского сельского поселения;

2. В населенных пунктах  прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм самотечных канализационных сетей;

1
6

