АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

               КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                     РЕСПУБЛИКИ   МОРДОВИЯ


         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29 декабря   2022 года                                               № 73-П                                                                                                                             

об утверждении схемы водоснабжения  Паевского сельского поселения  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с федеральным законом от 26 октября 2003  № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Паевского  сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия   администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия 
                                       п о с т а н о в л я е т:
 


      1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. /приложение 1 прилагается/
      2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в  информационном бюллетени..

Глава  Паевского

сельского поселения                                                    В.П.Келин
Схема водоснабжения и водоотведения
Паевского сельского поселения
Кадошкинского района Республики Мордовия
Содержание

Введение
3
Паспорт схемы
4
Глава 1. Схема водоснабжения
7
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
7
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.
7
1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.
8
1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
2
1.2 Существующие балансы водопотребления
2
1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения
2
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
2
1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
2
Глава 2. Схема водоотведения.
2
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
2
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.
2
2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.
2
2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования
20
2.2 Существующие балансы системы водоотведения
20
2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод
21
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
21
2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
22
Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения
2


Введение
Схема водоснабжения и водоотведения Паевского сельского поселения на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой  Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.
- генерального плана Паевского сельского поселения.
А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;
· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
1) Водоснабжение:
- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;
- водоочистные сооружения;
- РЧВ;
- насосные станции;
2) Водоотведение:
- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.
Паспорт схемы:
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Паевского сельского поселения Кадошкинского района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава Паевского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Кадошкинский район, Паевское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
- 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
- 
развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2020 г. 
-
увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
- 
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- 
повышение качества питьевой воды;
- 
обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
-  
строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;
- 
реконструкция и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Паевского сельского поселения в целом;
- 
прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах Паевского сельского поселения;
- 
строительство канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;
- 
установка приборов учёта;
- 
снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Сроки реализации схемы
2023-2025 г.
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· консервирование скважин;
· строительство водонапорных башен;
· поэтапная прокладка существующих канализационных и водопроводных сетей;
· строительство новых КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.
· реконструкция существующих ВЗУ;
· строительство ВОС;
· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· строительство новых КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения. 
Глава 1. Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.
Паевское сельское поселение расположено на южной окраине Республики Мордовия, к юго-западу от г.Саранска. В состав Паевского сельского поселения входят следующие населённые пункты:
· с. Паево
· Глушково
Итого общая численность населения 575     человек. 
· В состав Паевского сельского поселения входит два населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются с. Паево,с.Глушково
1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.
· Водоснабжение с. Паево осуществляется от водонапорной башни (объем 25 м3) находящейся на ул. Антясова 2 от которой по одной напорной линии Ø110 поступает артезианская вода из скважины находящиеся в собственности администрации сельского поселения. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 121,54 м3/сут. Артезианская скважина расположена около водонапорной башни, установленная производительность – 10 м3/час, в ней установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-185.
· Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Паево – 8км. Годы постройки: 1985 г.
· Водоснабжение с. Глушково осуществляется от водонапорной башни (объем 25 м3) находящейся на ул. Центральная, от которой по одной напорной линии Ø110 поступает артезианская вода из скважины находящиеся в собственности администрации сельского поселения. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 121,54 м3/сут. Артезианская скважина расположена около водонапорной башни,.установленная производительность – 10 м3/час, в ней установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-185.
· Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Глушково– 2,3 км. Годы постройки: 1986 г.
В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Паевского сельского поселения.
 Трубы  полипропиленовые. Износ магистральных сетей значительный по состоянию на 01.01.2023г. 
Проекты зона санитарной охраны (ЗСО) объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.
Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.
Существующие водопроводные сети проложены в основном из полипропиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью 10.3  км.
Данные лабораторных анализов качества воды
Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.
Данные расчетов существующих сетей водоснабжения проведенные в программе Zulu 7.0.
Таблица 1.1 - Расчет источника водоснабжения

	Наименование источника
	Адрес источника
	Геодезическая отметка, м
	Диаметр входного отверстия, м
	Полный напор на выходе, м
	Напор на выходе, м
	Расход воды, л/с
	Расход воды, м3/час

	Резервуар чистой воды
	
	250
	
	
	
	
	

	Источник
	ул.Антясова 2
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456

	Источник
	  ул. Центральная 
	250
	
	250
	0
	0,96
	3,456


Таблица 1.2 - Расчет узлов системы водоснабжения

	Наименование колодца
	Геодезическая отметка, м
	Полный напор, м
	Напор, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1
	197
	249,98
	90,98
	8,18
	60

	2
	197
	249,97
	90,97
	20,45
	120

	3
	182
	249,968
	90,968
	45
	180


Таблица 1.3 - Расчет сетей водоснабжения по потребителям

	Название потребителя
	Адрес
	Геодезическая отметка, м
	Расчетный расход воды, л/с
	Минимальный напор воды, м
	Расчетный расход воды в будний день, л/с
	Расчетный расход воды в субботний день, л/с
	Расчетный расход воды в воскресный день, л/с
	Расчетный расход воды в праздничный день, л/с
	Текущий расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	3
	 
	182
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,958
	90,958
	861,47
	1178

	1
	 
	197
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,979
	90,979
	90,81
	161

	2
	 
	190
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,944
	90,944
	177,72
	575

	4
	 
	197
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,93
	90,03
	299,91
	904

	5
	 
	190
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,937
	90,937
	214,02
	680

	6
	 
	182
	0,16
	12
	 
	 
	 
	 
	0,16
	249,916
	92,916
	356,08
	1080


Таблица 1.4 - Расчет участков сетей водоснабжения

	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Шероховатость, мм
	Сумма коэфф. местных сопротивлений
	Гидравлическое сопротивление,  м/(т/ч)^2
	Расход воды на участке, л/с
	Расход воды на участке, м3/час
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери, мм/м
	Скорость движения воды на участке, м/с

	1
	2
	1
	60
	0,1
	1
	0
	 
	0,96
	3,46
	0,02
	0,34
	0,1222

	2
	3
	1
	60
	0,1
	1
	0
	 
	0,64
	2,3
	0,01
	0,16
	0,0815

	3
	4
	1
	60
	0,1
	1
	0
	 
	0,32
	1,15
	0,002
	0,03
	0,0407

	4
	10
	1
	900
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,053
	0,06
	0,0482

	3
	9
	1
	560
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,033
	0,06
	0,0482

	2
	8
	1
	844
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,049
	0,06
	0,0482

	2
	5
	1
	101
	0,1
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,001
	0,01
	0,0204

	3
	6
	1
	455
	0,065
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,027
	0,06
	0,0482

	4
	7
	1
	998
	0,1
	1
	0
	 
	0,16
	0,58
	0,01
	0,01
	0,0204


1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
1. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Паевского сельского поселения.
2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.
3. Водопроводные сети на территории Паевского сельского поселения проложенные в 1985 году-с.Паево и 1986г- с.Глушково, находятся в плохом состоянии и  требуют перекладки.
1.2 Существующие балансы водопотребления
Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.
Таблица 1.5 - Таблица водопотребления по Паевскому сельскому поселению на 2023 г
	Наименование

потребителей
	Ед.

изм.
	Кол-

Во

Nж
	Уд.водо-

Потребление л/сут
	Расчетные расходы

	
	
	
	
	Qсут m
м3/сут
	Qсут max
м3/сут
	Qч max
м3/сут
	Qч max
м3/сут

	Частный сектор
	жит.
	575
	130
	88,14
	96,95
	21,81
	6,06

	Коровы
	гол.
	10
	65
	9,36
	12,17
	1,97
	0,54

	Телята
	гол.
	20
	30
	3,84
	4,99
	0,80
	0,22

	Овцы
	гол.
	43
	8
	3,83
	4,79
	0,96
	0,27

	Лошади
	гол.
	4
	55
	1,16
	1,44
	0,2
	0,06

	Итого
	
	
	
	106,33
	120,34
	25,74
	7,15

	Непредвиденные расходы 10 %
	
	
	
	10,6
	1,2
	2,57
	0,72

	Итого по частному сектору
	
	
	
	116,93
	121,54
	28,31
	7,87


	1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).
2. ВСН 33/10-2.2.10-88


1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.
В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Паевского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения  Паевского сельского поселения приведены  в табл. 1.6.
Таблица 1.6. - Численность населения Паевского сельского поселения
	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	 Численность населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2023 г
	Расчетный срок - 2025г.

	
	
	
	
	Прирост
	 Итого

	1
	Паево
	-
	10
	20
	612

	 2
	       Глушко
	
	
	
	


В перспективе развития Паевского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. 
При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для Паевского сельского поселения принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2020 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:
160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);
50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.
Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
В перспективе развития Паевского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. 
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.
Водоснабжение с. Паево планируется осуществлять от водонапорной башни, находящихся на ул. Советская. Сети водоснабжения введены в эксплуатацию в 2010 г. Установленная мощность – 121,54 м3/сут. Планируется реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений в связи с увеличением числа подключаемых потребителей.
Планируется прокладка водопровода Ø63мм от существующей сети Ø110 мм, проходящей до площадки нового строительства с. Паево.
Водоснабжение с. Паево осуществляется от водонапорной башни расположенной с западной стороны с. Паево. 

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в с. Паево предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.
Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.
Схема будет реализована в период с 2023 г. по 2025г. 
1. Подключение планируемых сетей с. Паево к действующим;
2. Произвести прокладку магистрального водопровода Ø63мм до площадки строительства новых домов  с. Паево;
3.   Реконструкция сети напорной линии протяженностью 250 м. от водонапорной башни на
ул.Антясова полипропиленовыми трубами Д110мм.,
4. Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого Ø63мм в с. Паево;
1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предварительный расчет стоимости выполнения работ
1) Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2023 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: 
- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; 
- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; 
- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.
2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Таблица 1.7 - Ведомость объемов и стоимости работ

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 
изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Водоснабжение

	1.
	с. Паево

	
	
	км
	0,50
	3 059,311
	3 059,311

	
	
	
	
	
	1.1

	
	Итого:
	
	
	3 059,311
	3 059,311


С Глушково.

	
	км
	0,50
	3 059,311
	3 059,311

	
	
	
	
	1.1

	Итого:
	
	
	3 059,311
	3 059,311


2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования
В настоящее время из населенных пунктов Паевского сельского поселения сетей канализации не имеет ни один населенный пункт.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.
Жилые дома с. Паево и с.Глушково оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотвеедения муниципального образования 
1. В настоящее время централизованная система хозяйственно - бытовой канализации в  Паевском сельском поселении отсутствует. 
2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести строительство сетей, канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений.
2.2 Существующие балансы системы водоотведения
Данные по объёму сброса сточных вод в децентрализованные системы водоотведения Паевского  сельского поселения приведены в таблице 2.1. Расходы сточных вод от  Паевкого сельского поселения представлены в таблице 2.1.
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.
                                                                                         с. Глушково
Таблица 2.1 - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод
	Расчётный срок
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водоотведение
	Примечание

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	12
	13
	14

	Существующее положение 2023г.
	Хозпитьевые нужды
	чел
	678
	288
	106,33
	120,34
	25,74
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	10
	-
	10,6
	1,2
	2,57
	

	
	Итого:
	чел
	678
	-
	116,93
	121,54
	28,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                           с. Паево
	Расчётный срок
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водоотведение
	Примечание

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	12
	13
	14

	Существующее положение 2007г.
	Хозпитьевые нужды
	чел
	334
	288
	106,33
	120,34
	25,74
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	10
	-
	10,6
	1,2
	2,57
	

	
	Итого:
	чел
	345
	-
	116,93
	121,54
	28,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Паевского сельского поселения приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод на перспективу
	Таблица перспективного водоотведения на 2014-2020г.

	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водоотведение
	Примеча-ние

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	12
	13
	14

	с. Паево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 2020г.
	Хозпитьевые нужды
	чел
	612
	288
	113,77
	128,76
	27,54
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	11,38
	12,88
	2,75
	

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	125,15
	141,64
	30,30
	


	Таблица перспективного водоотведения на 2014-2020г.

	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водоотведение
	Примеча-ние

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	12
	13
	14

	с.Глушково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 2020г.
	Хозпитьевые нужды
	чел
	305
	288
	113,77
	128,76
	27,54
	

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	11,38
	12,88
	2,75
	

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	125,15
	141,64
	30,30
	


2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.
Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и стоки сельхозпредприятия.
На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных сетей.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:
1. Планируется строительство КОС с. Паево; 
2. В с.Паево планируется прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225 мм самотечных канализационных сетей;
3. В с. Паево необходимо создать сеть самотечных коллекторов для отвода сточных вод в самотечную сеть с. Паево, откуда сточные воды будут поступать на проектируемую КОС  с. Паево.
2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
Предварительный расчет стоимости выполнения работ
1) Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: 
- Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; 
- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации; 
- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.3.
2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Таблица 2.3 - Ведомость объемов и стоимости работ

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 
изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	до 2020 г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Водоотведение

	1.
	с. Паево

	1.1
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø225 
	км
	5,80
	48 862,332
	48 862,332

	1.2
	Строительство КОС
	
	
	13 883,387
	13 883,387

	
	Итого:
	
	
	62 745,719
	62 745,719

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 
изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	до 2020 г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Водоотведение

	1.
	с.Глушково

	1.1
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100: Ø225 
	км
	5,80
	48 862,332
	48 862,332

	1.2
	Строительство КОС
	
	
	13 883,387
	13 883,387

	
	Итого:
	
	
	62 745,719
	62 745,719


Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения
Схема будет реализована в период с 2023 г. по 2025 г. В проекте планируется реализация намеченных целей:
1. Строительство КОС с. Паево;
2. В с. Паево прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм самотечных канализационных сетей;
3. В с. Паево прокладка сети самотечных коллекторов для отвода сточных вод в самотечную сеть с. Паево, откуда сточные воды будут поступать на проектируемую КОС  с. Паево;
Таблица 2.4 - Сводная ведомость стоимости работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Общая стоимость, тыс.руб.

	
	
	до 2020 г.
	всего

	1
	2
	4
	5

	1
	с. Паево
	
	

	
	водоснабжение
	3059,311
	3 059,311

	
	водоотведение
	62745,719
	62 745,719

	
	Итого:
	65805,03
	65805,03


	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Общая стоимость, тыс.руб.

	
	
	до 2020 г.
	всего

	1
	2
	4
	5

	1
	с.Глушково
	
	

	
	водоснабжение
	3059,311
	3 059,311

	
	водоотведение
	62745,719
	62 745,719

	
	Итого:
	65805,03
	65805,03


8

