	[image: image1.png]



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»

430000 г. Саранск, ул. Большевистская, 68  тел.: 24-48-88


	           СОГЛАСОВАНО
Глава администрации 

Кадошкинского городского поселения
______________ Е.А. Дерябина
«____»____________2013 г.

	             УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

______________П.В. Сенин

«____»_____________2013 г.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.П. КАДОШКИНО

ДО 2027 ГОДА 

Руководитель
УНЦ «Мордовский центр энергосбережения» 
_____________   А.П. Левцев

Саранск  2013
Содержание
61.1 Функциональная структура организации теплоснабжения


61.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций


71.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями


71.1.3 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии


81.1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения


81.2 Источники тепловой энергии


81.2.1 Общие положения


91.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)


111.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности


111.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;


121.2.4.1 Потери тепловой энергии с продувочной водой


131.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной


141.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды


141.2.4.7 Другие потери тепловой энергии


191.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


191.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя


191.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования


191.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


201.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


201.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


201.3 Тепловые сети


201.3.1 Общие положения


211.3.2 Общая характеристика тепловых сетей г.п. Кадошкино


211.3.3 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики


311.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя


341.4. Зоны действия источников тепловой энергии


341.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.


341.4.1.1 Зона котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»


351.4.1.2 Зона действия котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»


351.4.1.3 Зона действия котельной ОАО «Мир цветов»


351.4.1.4 Зона действия котельной «Кадошкинская ДЮСШ»


361.4.1.5 Зоны действия крышных котельных


361.4.1.6 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных


361.4.1.7 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения


361.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения


371.4.3.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной


381.4.3.2 Схемы выдачи тепловой мощности котельных


391.4.3.3 Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных


401.4.3.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельных г.п. Кадошкино


401.4.3.5 Способы учета в котельных


401.4.3.6 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств


401.4.3.7 Проектный и установленный топливный режим


411.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии


411.5.1 Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха


421.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


451.5.3 Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии


491.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


501.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии


501.6.1 Динамика баланса тепловой нагрузки за 2010-2013 г.


511.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным


521.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии


521.7 Балансы теплоносителя


521.7.1 Котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»


521.7.2 Котельная ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»


531.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом


531.8.1 Топливный баланс котельной «Центральная» МП Кадошкиноэлектротеплосеть


531.8.2 Топливный баланс котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»


541.8.3 Топливный баланс котельной Кадошкинская ДЮСШ


551.8.4 Топливный баланс котельных п. Кадошкино


561.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций п. Кадошкино


561.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельной «Центральная»


561.9.2 Утвержденные удельные расходы топлива по котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»


571.9.3 Отпуск тепловой энергии по котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»


571.9.4 Отпуск тепловой энергии по котельной «КЭТЗ»


571.9.5 Затраты тепла на собственные нужды а также удельный расход топлива по месяцам котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»


591.10 Тарифы в системе теплоснабжения


591.10.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию


602. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


602.1 Общие положения


602.2 Прогноз перспективной застройки


623.  Электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино


623.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино


623.2. Расчетные модули ГИС «ZULU»


623.2.1. Общие положения


623.2.2. ГИС «Zulu»


633.2.3. Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»


633.2.3.1. Построение расчетной модели тепловой сети


633.2.3.2. Наладочный расчет тепловой сети


643.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети


643.2.3.4. Конструкторский расчет тепловой сети


643.2.3.5. Расчет требуемой температуры на источнике


653.2.3.6. Коммутационные задачи


653.2.3.7. Пьезометрический график


653.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию


653.3. База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино


663.4. Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п Кадошкино


663.4.1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения


673.4.2. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения


673.4.3. Отладка и калибровка электронной модели


673.4.4. Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города


754 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности


754.1 Общие положения


754.2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2027 г. с выделением этапов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022 г.г. при развитии систем теплоснабжения.


754.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2017 г.


764.2.2 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 г.


774.2.3 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2027 г.


784.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки


795 Перспективные балансы водоподготовитенльных установок


795.1 Общие положения


795.2 Перспективные объемы теплоносителя


815.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети


815.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети


816 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


816.1 Общие положения


826.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии


826.2.1 Развитие источников теплоснабжения в период с 2013 до 2017 г.г.


826.2.2 Развитие источников теплоснабжения в период с 2018 до 2022 г.г.


826.2.3 Развитие источников теплоснабжения с 2023 до 2027 г.г.


837 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них


837.1 Общие положения


837.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки


837.2.1 Структура предложений


837.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки


857.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта


1008 Топливные балансы


1008.1 Общие положения


1018.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»


1049.1 Общие положения


1079.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения


1079.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети


1109.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети


1119.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям


1129.2.3 Результаты расчетов


1129.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников г.п. Кадошкино на отопительный период 2011-2012 года


1129.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети


1129.3.1.1 Общие положения


1129.4 Выводы и предложения по тепловым сетям


11310. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


11310.1. Общие положения


11310.2. Нормативно-методическая база для проведения расчетов


11310.3. Макроэкономические параметры


11310.3.1. Сроки реализации


11310.3.2. Основные подходы к расчету экономической эффективности


11410.3.2.1. Потребность в инвестициях и источники финансирования


11410.3.2.2. Программа производства и реализации


11410.3.2.3. Производственные издержки по теплоисточникам


11510.3.2.4. Производственные издержки по тепловым сетям


11510.3.2.5. Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения


11510.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу


11610.4.1. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение котельных г.п Кадошкино


11610.4.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них


11711. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации


11711.1 Общие положения


11811.2. Определение существующих изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения г.п. Кадошкино


11811.3. Выводы


11912 Воздействие на окружающую среду


11912.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)


11912.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере


11912.1.2 Качество атмосферного воздуха г.п. Кадошкино


11912.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения





1.1 Функциональная структура организации теплоснабжения
1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций
На территории Муниципального образования поселок Кадошкино в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передает тепловую энергию, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий поселка одна организация МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». 

Котельная «Центральная», работает на природном газе и осуществляет теплоснабжение большей части г.п. Кадошкино. Котельная, введённая в эксплуатацию в 2012 году, расположена в здание бывшего теплопункта (распределительного узла) в зоне многоэтажной жилой застройки посёлка. До ее ввода теплоснабжение поселка осуществлялось от котельной «КЭТЗ» принадлежащей ОАО «Кадошкинский электромеханический завод». В котельной «Центральная» установлены два котла марки ЕСOMAX 3000NC теплопроизводительностью 2,58 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, один бак-запаса воды, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 5,16 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2012 года котельная «Центральная» г.п. Кадошкино обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения.

Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная «Центральная» г.п. Кадошкино работает по температурному графику: первичный контур котла- 130-70 °С; система теплоснабжения -95-70 °С Присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной равна 3,5978 Гкал/час.
Тепловые сети г.п. Кадошкино выполнены в двухтрубном исполнении. Системы теплоснабжения потребителей тепла подключены к тепловым сетям котельной «Центральная» по зависимой схеме. Тепловые сети выполнена из стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана и минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка осуществляется насосом подпиточной воды бака запаса воды.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельных г.п. Кадошкино составляет 8094 м, из которых 606 м подземка, 7488 м надземная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. Год ввода в эксплуатацию 1986 с частичной перекладкой в 2006-2012 г.г. Следовательно тепловые сети имеют моральный и физический износ. 

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории п. Кадошкино. При проведении кадастрового зонирования территории п. Кадошкино выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей поселковой застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект. При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. 

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1. 
где А – номер Республики Мордовия в Российской Федерации (13); Б – номер п. Кадошкино (11); В – номер кадастровой зоны (административного района); В1 – номер кадастрового квартала. 

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий. 

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения п. Кадошкино. 

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории г.п. Кадошкино представлен на рисунке 1.1.

[image: image2.png]113001

105002

|




Рисунок 1.1 - Сетка кадастрового деления территории г.п. Кадошкино
1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями 

По состоянию на 12.11.2012 г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». 

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» заключает договор на продажу произведенной тепловой энергии на котельной населению. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». 

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» определяется на границах ответственности по их приборам учета. 

1.1.3 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии 
На территории г.п. Кадошкино действует следующие котельные: «КЭТЗ» принадлежащей ОАО «Кадошкинский электромеханический завод». ОАО «Мир цветов», МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ», осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 27,2615 Гкал/ч. Распределение нагрузки по котельным п. Кадошкино приведено на рисунке 1.2.
[image: image3.png]60%

.

= MY "KapowkuHosnexTpoTeniocet"
= OAO "KaAOLIKMHCKMIA 3MEKTPOTeXHUUECKMit 3a80A"
= OAO "Mup ugetos"

= KagowkuHckan JJOCLL




Рисунок 1.2 – Распределение нагрузки по котельным
1.1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное (индивидуальное), в виду экономически не выгодного присоединения их центральному теплоснабжению. Основным топливо является природный газ.

1.2 Источники тепловой энергии 
1.2.1 Общие положения 

Теплоснабжение посёлка осуществляется от котельной «Центральная», работающей на природном газе. Тепловая мощность котельной 5,16 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка.

Теплоснабжение производственных предприятий таких как ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ОАО «Мир цветов» и спортивного объекта МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ» осуществляется собственными котельными. 

Общая установленная тепловая мощность источников г.п. Кадошкино, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2012 года составила 39,26 Гкал/ч. Доля отдельных групп источников в общую тепловую мощность г.п. Кадошкино, представленные на рисунке 1.3, составляют: ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"– 48,0 %; котельные Центральная п. Кадошкино – 13,0 %; котельная ОАО «Мир цветов» – 38,0 %; котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ» – 1,0 %.

[image: image4.png]1% 13%

48%

* MY "KapowkuHosnexTpoTensiocets"
= OAO "KaAOLIKMHCKMIA 3MeKTPOTeXHUUECKMit 3aB0A"
 OAO "Mup ugeTos"

= Kagowkukckan IOCLL




Рисунок 1.3 – Вклады в общую тепловую мощность групп источников п. Кадошкино

1.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования) 

Котельная «Центральная» г.п. Кадошкино представляет собой капитальное железобетонное строение каркасного типа. Внутри помещения расположены водогрейные котлы ЕСOMAX 3000NC с температурой на выходе 95 °С суммарной установленной мощностью 5,16 Гкал/ч.

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.
Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки СР 100/3850Т в количестве трех штук, конденсационные насосы марки DAB ВРН 120/360.80 Т в количестве -3 шт., подпиточные насосы AQUQJET 132M - 2 шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Обработка подпиточной воды осуществляется путем автоматического дозирования реагента в исходную воду. 

Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу D 1000 высотой Н 18,0 м. 

Котельная «КЭТЗ» ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» представляет собой двухэтажное капитальное железобетонное строение каркасного типа. Внутри помещения расположены водогрейные котлы марки ДКВР-4-13 3 шт., и один котел марки ТВГ-8.
В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.
Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки 1Д315-50 в количестве двух штук, подпиточные насосы К45/30 2 шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи предусмотрена водоподготовительная установка. 

Котельная ОАО «Мир цветов» представляет собой модульное здание каркасного типа. Внутри помещения расположены три водогрейных котла марки Bruno производительностью по 5 Гкал/ч каждый.
В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.
Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки 1Д315-50 в количестве двух штук, подпиточные насосы К45/30 2 шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи предусмотрена водоподготовительная установка. 

Основное оборудование котельных представлено котлами различной мощности отечественных и импортных производителей: ТВГ-8, ДКВр-4-13, ТМ-100, BRUNO. Котлы иностранных фирм производителей находятся на котельных ОАО «Мир цветов» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и составляет 51,34 % от общей установленной мощности котельных поселка. Перечень основного оборудования по котельным представлен в табл. 1.1.
Таблица 1.1 – Перечень основного оборудования по котельным
	Тип котлоагрегата
	Марка котлоагрегата
	Количество
	Теплопроизводительность Гкал/ч
	Итого, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Водогрейные
	Еcomax3000NC
	2
	2,58
	5,16

	
	ДКВР-4-13 (водогрейный)
	2
	3,4
	6,8

	
	ТВГ-8
	1
	8,0
	8,0

	
	ВRUNA 5Гкал
	3
	5,0
	15,0

	
	ТМ-100
	3
	0,1
	0,3

	Паровые
	ДКВР-4-13 (паровые)
	1
	4,0
	4,0


Диаграммы котлов с имеющимися установленными мощностями в воде в разбивке по мощностям котельных представлены на рисунках 1.4.  

[image: image5.emf]13,14%

17,32%

10,19%

20,38%

38,21%

0,76%

Еcomax3000NC ДКВР-4-13 ДКВР-4-13 (паровой) ТВГ-8 ВRUNA 5Гкал ТМ-100


Рисунок 1.4 – Суммарная установленная мощность по типам котлов

Подробная информация по котельным: тип котельной (отопительная, производственно-отопительная, производственная), ведомственная принадлежность, состав основного оборудования, установленная тепловая мощность, подключенные нагрузки, графики отпуска теплоты, топливные режимы, сроки эксплуатации основного оборудования (год ввода в эксплуатацию), расход топлива и др. приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2 – Подробная информация по котельным
	№ п/п
	Ведомственная принадлежность,
	Тип котельной
	Марка котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Температурный график отпуска тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	1
	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	отопительная
	Еcomax3000NC
	2012 г.
	95/70
	5,16

	
	
	
	Еcomax3000NC
	2012 г.
	
	

	2
	ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	производственно-отопительная
	ДКВР-4-13
	1965 г.
	105/70
	18,80

	
	
	
	ДКВР-4-13
	1965 г.
	
	

	
	
	
	ДКВР-4-13
	1965 г.
	
	

	
	
	
	ТВГ-8
	1965 г.
	
	

	3
	ОАО "Мир цветов"
	производственно-отопительная
	ВRUNA 5Гкал
	2007 г.
	95/70
	15,00

	
	
	
	ВRUNA 5Гкал
	2006 г.
	
	

	
	
	
	ВRUNA 5Гкал
	2006 г.
	
	

	4
	Кадошкинская ДЮСШ
	отопительная
	ТМ-100
	2007 г.
	95/70
	0,30

	
	
	
	ТМ-100
	2007 г.
	
	

	
	
	
	ТМ-100
	2007 г.
	
	


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельной «Центральная» п. Кадошкино – находится в отличном состоянии, так как данная котельная введена в 2012 г.
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется расчетным путем согласно ''Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденной Приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат: растопка, (продувка котлов); обдувка поверхностей нагрева; деаэрация (выпар); технологические нужды ХВО; отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

В качестве исходных данных принимались отчетные и нормативные показатели такие как: (планируемый отпуск, количество растопок, удельный расход на собственные нужды ХВО, температура воды, количество и площади баков, численность работающего персонала, количество душевых сеток и т.п.) (табл. 1.3). 

Ниже произведен расчет собственных нужд по статьям на 2012 г. для котельной «Центральная» г.п. Кадошкино на январь месяц в соответствии с методикой изложенной в Инструкции.

1.2.4.1 Потери тепловой энергии с продувочной водой 

Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле:

                               
[image: image6.wmf]å

=

=

к

I

i

im

прод

прод

Q

К

Q

1

,                                                (1.1)
где 
[image: image7.wmf]прод

К

– коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003; 
[image: image8.wmf]im

Q

 –  количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период; 
[image: image9.wmf]к

I

– количество котлов.

Для котельной Центральная г.п. Кадошкино январь периода регулирования потери с продувочной водой согласно формуле (1.1), составят:


[image: image10.wmf]65

,

5

09

,

1884

003

,

0

=

×

=

прод

Q

 Гкал.
1.2.4.2 Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов

Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов Qраст, определяется по формуле (1.2.),

         
[image: image11.wmf])

(

'

'

'

'

'

'

1

i

i

I

к

i

кi

раст

N

К

N

К

Q

Q

+

=

å

=

,                                                      (1.2.)

где 
[image: image12.wmf]к

Q

– часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; К' – доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2; N( i – количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде; К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45; (((i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.

Расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в октябре месяце расчетного периода. 


[image: image13.wmf]к

Q

– в нашем случае мощность котлов №1 и №2 составляет по 2,58 Гкал/ч.

Для данного примера расход тепловой энергии на растопку определяется, как 


[image: image14.wmf]60

,

19

)))

4

65

,

0

4

3

,

0

(

58

,

2

(

))

4

65

,

0

4

3

,

0

(

58

,

2

((

=

×

+

×

×

+

×

+

×

×

=

раст

Q


1.2.4.3 Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки 

Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки при отсутствием охладителя выпара находится, как


[image: image15.wmf])

10

)

(

004

,

0

(

)

10

)

(

(

3

'

"

3

'

"

-

-

-

+

-

=

хво

хво

хво

в

вз

хво

хво

хво

Z

i

i

G

Z

t

t

С

К

G

К

Q

,             (1.3.)

где Kхво – удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды; Gхво – средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч определяется расчетным путем и составляет 0,00 т/ч; Квз – поправочный коэффициент; Св – теплоемкость воды, ккал/кг °С; принимаем – 1 ккал/кг °С; t", t' – соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, °С; zхво – продолжительность работы, в январе; i’’,i' – энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды.

Для котельной «Центральная» г.п. Кадошкино расход тепловой энергии на химводоподготовку составит:


[image: image16.wmf]0

=

ХВО

Q

Гкал.
1.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной

Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется следующим образом:


[image: image17.wmf]6

.

10

)

(

-

-

=

н

р

вн

o

o

o

t

t

q

V

Q

a

,                                                       (1.4)

где  Vо  – объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), 
[image: image18.wmf]3

м

; qо – удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30 °С, Ккал/
[image: image19.wmf]3

м

°С; tр.о. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления °С; 
[image: image20.wmf]a

 – поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: tвн – температура воздуха внутри помещения °С, принимаемая как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно в котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по Инструкции равной 19 °С.

Для помещения котельной «Центральная» г.п. Кадошкино расход тепла на отопление составит:


[image: image21.wmf]008

,

0

10

))

30

(

19

(

3

,

0

524

1

6

=

×

-

-

×

×

×

=

-

о

Q

 Гкал/ч.
Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце, Гкал по формуле:

                               
[image: image22.wmf]мес

о

р

вн

c

р

вн

o

o

мме

r

t

t

t

t

Q

Q

.

-

-

=

,                                                                 (1.5.)

где tср – средняя за январь температура наружного воздуха, °С; rмес – продолжительность отопления.

Для котельной за январь затраты тепловой энергии на отопление составят


[image: image23.wmf]66

,

3

744

))

30

(

19

/(

)

3

,

12

(

19

(

008

,

0

1

=

×

-

-

-

-

×

×

=

о

Q

 Гкал.

Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле (1.6.):


[image: image24.wmf]å

=

-

=

к

I

i

топл

усл

бр

ка

i

ка

тп

q

Q

b

Q

Q

1

6

5

.

10

100

,                                                    (1.6.)

где 
[image: image25.wmf]ка

тп

Q

 – производство тепловой энергии 
[image: image26.wmf]i

- котлом за расчетный период, Гкал; 
[image: image27.wmf]бр

ка

b

 – удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии - котлом за расчетный период, кг.у.т./Гкал; q5 – средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в окружающую среду, в % от количества теплоты топлива, принимается по показателям режимной карты для января для котла №1 q5 =1,9, а для котла №2 q5 =1,9; 
[image: image28.wmf].

.

топл

усл

Q

– теплота сгорания по условному топливу, ккал/кг; Ik – количество котлоагрегатов.


[image: image29.wmf]70

,

39

)

10

100

9

,

1

7000

76

,

154

19

,

956

(

)

10

100

9

,

1

7000

38

,

157

19

,

956

(

6

6

=

×

×

×

×

+

×

×

×

×

=

-

-

ка

тп

Q

 Гкал.

Так как тепловыделения от котлоагрегатов покрывают всю нагрузку отопления котельного зала в несколько раз, то нагрузка отопления из общего баланса убирается за исключением отопления подсобных помещений, которые составляют около 5%.

1.2.4.5 Потери тепловой энергии баками различного назначения

Потери тепловой энергии баками различного назначения Гкал, определяют по формуле:

                                  
[image: image30.wmf]6

10

-

=

бj

j

t

бj

бj

бак

r

n

R

F

q

Q

  ,                                        (1.7.)  

где qбј – норма плотности теплового потока через поверхность бака, принимаем 2,17 ккал/м2ч; Fбј –поверхность бака, 9 м2; Кt  – температурный коэффициент, принимаем Кt =1; nј  – количество баков 1 шт.; rбј  – продолжительность работы бака в январе, 744 ч.


[image: image31.wmf]15

,

0

10

744

1

1

9

7

,

21

6

=

×

×

×

×

×

=

-

бак

Q

 Гкал.

1.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной, Гкал, определяется по формуле:


[image: image32.wmf]3

10

)

(

)

(

-

-

+

=

q

хв

г

в

в

q

q

q

х

T

t

t

p

c

M

K

N

Q

a

a

,                                  (1.8.)
где (q – норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной 0,27 м3/сут.; Nq  – количество душевых сеток; Kq – коэффициент использования душевых, определяется практическим путем; ( – норма расхода горячей воды на 1 человека в смену; M – численность работающих человек в сутки; tг , tхв – соответственно температура горячей и исходной воды; св – теплоемкость воды, 1 ккал/кг °С; Тq  – продолжительность в январе месяце, принимаем Тq  =31 сут.; 
[image: image33.wmf]в

r

 – плотность воды, принимаем
[image: image34.wmf]в

r

= 0,98573 т/м3  (при температуре гор. воды 55 °С).

[image: image35.wmf]45

,

0

10

31

)

0

,

5

55

(

9857

,

0

1

)

1

024

,

0

1

1

27

,

0

(

3

=

×

×

-

×

×

×

×

+

×

×

=

-

х

Q

 Гкал.

1.2.4.7 Другие потери тепловой энергии

Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, для водогрейных котельных Qпр = 0,001Qпроизв.
где Qпроизв. – количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный  период.

Прочие потери для котельной «Центральная»  



[image: image36.wmf]88

,

1

09

,

1884

001

,

0

=

×

=

пр

Q

Гкал.

  
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды за расчетный период определяется по формуле:


[image: image37.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image38.wmf]å

=

=

N

i

снi

c

н

Q

Q

1

,                                                     (1.9.)

где Qснi  – тепловые потери  на i-е нужды, Гкал.

[image: image39.wmf]28

,

28

88

,

1

45

,

0

15

,

0

66

,

3

0

,

0

60

,

19

65

,

5

=

+

+

×

+

+

+

=

сн

Q

Гкал.
Доли затрат по категориям по котельной «Центральная» в целом за год представлены на рисунке 1.5.
[image: image40.png]0,57%._ 1,75% 5,49%

10,6%%. 4
| 16,47%

65,04%

= PacX0A TenI080# 3HEPTHY C POAYB0NHOI
80A0#

= PacX0A TenI080/ 3HEPTMY Ha PAcTOMKy KOTNIO8

= PacXoA Ten/1080ii sHepTMN Ha oToNIeHHe

= Pacxoa Tenn108oit sHepruy Gaxamu

B Pacxo/ Ten/1080/ 3HePrUM Ha X03. Hy bl




Рисунок 1.5 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной
	Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета собственных нужд котельной «Центральная» г.п. Кадошкино  

	 
	Время работы 

котельной, Тк, ч.
	Планируемый отпуск тепловой энергии, S Гкал.
	 Коэффициент 

продувки, Кпрод.i.
	Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из горячего состояния,K'. 
	Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из холодного состояния,K''. 
	Количество 

растопок, N.
	 Удельный расход на собственные нужды ХВО, Kхво, т.
	 Средний расход воды на собственные нужды ХВО,Gхво, т/ч
	 Температура воды до и после подогревателя, °С.
	Энтальпия выпора из деаэратора и исходной воды, ккал/кг. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t" 
	 t'
	i"  
	 i'  

	Январь
	744
	1884,09
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Февраль
	672
	1669,15
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Март
	744
	1496,81
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Апрель
	720
	818,08
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Май
	139
	67,11
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	533
	634,31
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ноябрь
	720
	1276,40
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Декабрь
	744
	1665,79
	0,003
	0,30
	0,65
	4
	0,125
	0,000
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего за год
	5016
	9511,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 1.3
	 
	Объем отапливаемого помещения,
Vо, м3.
	Часовой расход тепловой энергии на отопление котельной, Гкал/ч.
	Расчетная температура наруж. и внутр. воздуха, °С.
	Нормативная температура наружного

воздуха,°С.
	Норма плотности теплового потока через поверхность  бака, q,ккал/м2ч.
	Поверхность

бака, м2.
	Кол-во баков,шт.
	Кол-во душевых сеток, N, шт.
	Численность работающих в сутки, M,чел.
	Температура горячей и холодной воды, °С.
	Норма расхода горячей воды на одного человека в сутки, a.

	
	
	
	tр.о. 
	 tвн
	
	
	
	
	
	
	tг
	 tхв
	

	Январь
	524
	0,008
	-30
	19
	-12,3
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Февраль
	524
	
	-30
	19
	-11,7
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Март
	524
	
	-30
	19
	-5,9
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Апрель
	524
	
	-30
	19
	4,8
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Май
	524
	
	-30
	19
	13,1
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	524
	
	-30
	19
	4,1
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Ноябрь
	524
	
	-30
	19
	-3,0
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024

	Декабрь
	524
	
	-30
	19
	-8,7
	21,7
	9
	1
	1
	1
	55
	5,0
	0,024


Таблицы 1.4 – Результаты расчета расходов на собственные нужды котельной «Центральная» г.п. Кадошкино  
	Наименование
	Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал (водяной)
	Qраст, потери тепловой энергии на растопку котлов, Гкал
	Qхво, расход  тепловой энергии на ХВО, Гкал
	Расход тепловой энергии по месяцам, Qо,Гкал
	Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал (паровой)
	Потери тепловой вой энергии баками различного назначения,   Qбак., Гкал
	Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды,  Qх., Гкал
	Другие потери, Qпр
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Планируемое производство тепловой 
энергии, Гкал
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	Тепловыделения от котлоагрегатов, Qк., Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	5,65
	19,60
	0,00
	3,66
	0,15
	0,45
	1,88
	28,28
	1912,37
	1,48
	39,70
	5,65

	Февраль
	5,01
	19,60
	0,00
	3,24
	0,13
	0,41
	1,67
	27,30
	1696,46
	1,61
	35,21
	5,01

	Март
	4,49
	19,60
	0,00
	2,91
	0,15
	0,45
	1,50
	26,62
	1523,43
	1,75
	31,57
	4,49

	Апрель
	2,45
	4,90
	0,00
	1,61
	0,14
	0,43
	0,82
	8,99
	827,07
	1,09
	17,31
	2,45

	Май
	0,20
	4,90
	0,00
	0,13
	0,03
	0,08
	0,07
	5,30
	72,41
	7,32
	1,52
	0,20

	Июнь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Июль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Август
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сентябрь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Октябрь
	1,90
	4,90
	0,00
	1,25
	0,10
	0,32
	0,63
	8,05
	642,37
	1,25
	13,44
	1,90

	Ноябрь
	3,83
	19,60
	0,00
	2,49
	0,14
	0,43
	1,28
	25,66
	1302,06
	1,97
	27,27
	3,83

	Декабрь
	5,00
	19,60
	0,00
	3,24
	0,15
	0,45
	1,67
	27,35
	1693,14
	1,62
	35,10
	5,00

	Всего за год
	28,54
	112,73
	0,00
	18,53
	0,98
	3,03
	9,51
	157,56
	9669
	1,63
	201
	28,54


1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Центральная котельная г.п. Кадошкино введена в 2012 г. 
1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. 

1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка основного оборудования котельной п. Кадошкино приведен табл.1.5.
Таблица 1.5 – Среднегодовая загрузка оборудования 
	Номер котлоагрегата
	№2
	№1

	Тип котлоагрегата
	Есомах NС 3000
	Есомах NС 3000

	Теплопроизводительность, Гкал
	2,58
	2,58

	КПД брутто котлоагрегата
	0,9255
	0,9260

	 
	Время работы котельной
	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Процент загрузки работающих котлоагрегатов
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал

	Январь
	744
	2,53
	49%
	720
	1,27
	956,19
	716
	1,27
	956,19

	Февраль
	672
	2,48
	48%
	672
	1,24
	848,23
	670
	1,24
	848,23

	Март
	744
	2,01
	39%
	744
	1,01
	761,72
	744
	1,01
	761,72

	Апрель
	720
	1,14
	44%
	720
	1,14
	827,07
	0
	0,00
	0,00

	Май
	139
	0,48
	19%
	139
	0,48
	72,410
	0
	0,00
	0,00

	Июнь
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Июль
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Август
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Сентябрь
	0
	0,00
	0%
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Октябрь
	533
	1,19
	46%
	533
	1,19
	642,37
	0
	0,00
	0,00

	Ноябрь
	720
	1,77
	69%
	720
	1,77
	1302,06
	0
	0,00
	0,00

	Декабрь
	744
	2,24
	43%
	744
	1,12
	846,57
	718
	1,12
	846,57

	Итого
	5016
	
	
	5016
	
	6256,61
	2848
	
	3412,70


1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На коллекторе системы теплоснабжающей котельной «Центральная» г.п. Кадошкино на данный момент неустановлен узел учета. Его установка запланирована на период 2014 г.
1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Серьезных аварий на тепловых сетях за 10 лет эксплуатации МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» не было.

Ежегодно (весной и осенью) проводятся гидравлические испытания давлением 1,25 от рабочего значения. После весеннего гидравлического испытания проводится ремонт и замена участков трубопроводов.

1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по котельной «Центральная» п. Кадошкино отсутствуют.

1.3 Тепловые сети
1.3.1 Общие положения
Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) г.п. Кадошкино и их динамика за период 2010-2012 г.г. представлена в табл. 1.6. С учетом тепловых сетей ОАО «КЭТЗ» являющая до четвертого квартала 2012 г. теплоснабжающей организацией протяженность теплосети в однотрубном исчислении составляет 8094 м.  За период 2010-2012 г.г. протяженность теплосети снизился на 46,14 % с 15027 м в 2010 г. до 8094 м в 2012 г. Снижение обусловлено реализацией мероприятий по оптимизации трассировки теплосети, разработанные ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» при выполнение договора «Расчет гидравлического режима работы системы теплоснабжения объектов, подключенных к котельной ОАО «КЭТЗ».

Таблица 1.6 – Общие характеристики тепловых сетей
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	отопительный период
	летний период

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной "КЭТЗ" в 2010 г.

	ОАО "КЭТЗ" 
	2890,0
	0,103
	23,07
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	12137,0
	0,115
	131,26
	

	Всего в 2010 г.
	15027,0
	0,113
	154,32
	

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной ОАО "КЭТЗ" в 2011 г.

	ОАО "КЭТЗ"
	1940,0
	0,106
	16,04
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	7107,0
	0,131
	100,06
	

	Всего в 2011 г.
	9047,0
	0,126
	116,10
	

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной ОАО "КЭТЗ" в на начало 2012 г.

	ОАО "КЭТЗ"
	1940,0
	0,106
	16,04
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	7107,0
	0,131
	100,06
	

	Всего в 2012 г.
	9047,0
	0,126
	116,10
	

	Характеристики теплосети СЦТ от котельной "КЭТЗ" и СЦТ от котельной "Центральная" г.п. Кадошкино в на конец 2012 г.

	ОАО "КЭТЗ"
	1940,0
	0,106
	16,04
	

	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	6154,0
	0,134
	89,17
	

	Всего в 2012 г.
	8094,0
	0,128
	105,22
	


На конец базового (2012 г.) года МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» является единственной теплоснабжающей организаций (ТСО) г.п. Кадошкино, осуществляющая производство и транспортировку тепловой энергии от собственной котельной. Протяженность теплосети в однотрубном исчислении на балансе ТСО составляет 6154 м. Средний диаметр по материальной характеристике 0,134 м. Тепловые сети являются сетями отопления. Схемы тепловых сетей представлены в прил. 1. 

1.3.2 Общая характеристика тепловых сетей г.п. Кадошкино 
Как отмечено выше тепловые сети г.п. Кадошкино включают тепловые сети ОАО «КЭТЗ» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». В табл. 1.7 представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки.  

Таблица 1.7 - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	
	
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м

	ОАО «КЭТЗ» 
	Надземная
	2890,0
	0,103
	1940,00
	0,106
	1940,00
	0,106

	
	Подземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	2890,0
	0,103
	1940,00
	0,106
	1940,00
	0,106

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	Надземная
	11257,0
	0,114
	6403,60
	0,132
	5548,00
	0,136

	
	Подземная
	880,0
	0,130
	703,36
	0,128
	606,00
	0,122

	
	Итого
	12137,0
	0,115
	7106,96
	0,131
	6154,00
	0,134

	Всего 
	Надземная
	14147,0
	0,112
	8343,6
	0,126
	7488,0
	0,128

	
	Подземная
	880,0
	0,130
	703,4
	0,128
	606,0
	0,122

	
	Итого
	15027,0
	0,113
	9047,0
	0,126
	8094,0
	0,128


Основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена надземным способом – 92,51 %. При этом все сети ОАО «КЭТЗ» надземного исполнения. 
1.3.3 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь дав​ления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В ка​честве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удален​ным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы). 
После составления расчетной схемы принимают удельные потери дав​ления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых се​тей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсато-проводов - 20...60 Па/м.
Результаты гидравлического режима представлены в табл. 1.8. В данном случае гидравлический расчет и разработка гидравлического режима осуществлялось в разрабатываемой электронной модели на программно-расчетном комплексе для систем теплоснабжения ZuluThermo. Пьезометрические графики представлены в прил. 1.

	Таблица 1.8 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «КЭТЗ»

	Наименование узла
	Высота здания потребителя, м
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напор на вводе потребителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	Посторонние орг. (адм. здание)
	11
	0,127
	18
	3,63
	11,9
	6,65
	14,65
	36,78
	22,13

	Пристрой ЦПС
	7
	0,219
	16
	6,26
	14,2
	9,64
	15,64
	37,28
	21,64

	Цех производства светильников
	7
	0,225
	16
	6,43
	14,4
	9,64
	15,64
	37,28
	21,64

	Цех производства светильников
	7
	0,225
	16
	6,43
	14,4
	9,64
	15,64
	37,28
	21,64

	Административное здание
	14
	0,236
	18
	6,74
	19,3
	3,30
	13,3
	35,81
	22,51

	Спортзал
	10
	0,101
	16
	2,89
	10,4
	7,07
	13,07
	35,69
	22,62

	Цех ПРА (контур 2)
	10
	0,83
	16
	23,71
	28,3
	8,75
	14,75
	36,53
	21,78

	Столовая
	4
	0,04
	16
	1,14
	6,2
	9,04
	15,04
	36,68
	21,64

	КПП
	3
	0,01
	18
	0,29
	3,1
	8,46
	14,46
	36,39
	21,93

	Прочие потребителя (почта)
	7
	0,031
	18
	0,89
	5,8
	7,06
	15,06
	34,99
	19,93

	Гараж
	4
	0,029
	10
	0,83
	5,2
	9,16
	15,16
	35,04
	19,88

	Компрессорная
	4
	0,024
	16
	0,69
	4,7
	9,45
	14,45
	34,68
	20,23

	Лабораторный корпус
	9
	0,126
	18
	3,60
	13,2
	4,29
	14,29
	34,6
	20,31

	Инструментальный цех
	7
	0,245
	16
	7,00
	15,6
	8,19
	14,19
	34,55
	20,36

	Двух этажное здание
	7
	0,2
	18
	5,71
	15,2
	6,17
	14,17
	34,54
	20,37

	Двух этажное здание (2)
	4
	0,034
	16
	0,97
	5,8
	8,28
	14,28
	34,6
	20,32

	Цех ПРА  (контур 1)
	10
	0,5
	16
	14,29
	21,1
	10,26
	16,25
	37,29
	21,03


	Таблица 1.9 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»

	Наименование узла
	Высота здания потребителя, м
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напор на вводе потребителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Кадошкинская средняя школа
	10
	0,295
	16
	11,8
	17,565
	14,626
	22,63
	47,01
	24,39

	Стационарная больница (ЦРБ)
	10
	0,109
	20
	4,36
	10,458
	15,892
	21,89
	45,05
	23,15

	Поликлиника (ЦРБ)
	7,5
	0,063
	20
	2,52
	8,233
	13,82
	21,82
	45,01
	23,19

	Кухня (ЦРБ)
	3,5
	0,02
	20
	0,8
	4,546
	14,985
	20,99
	43,59
	22,61

	Детское отделение (ЦРБ)
	7
	0,098
	20
	3,92
	10,338
	13,454
	21,45
	44,83
	23,37

	Администрация Кадошкинского район
	8
	0,081
	18
	3,24
	9,078
	15,459
	23,46
	44,93
	21,47

	Мед. центр "Резерв"
	7
	0,091
	20
	3,64
	9,329
	17,491
	23,49
	46,55
	23,05

	ул. Светотехническая, 19
	10
	0,162
	18
	6,48
	14,121
	10,559
	18,56
	39,78
	21,22

	ул. Светотехническая, 22
	7
	0,041
	18
	1,64
	6,707
	13,295
	19,3
	40,15
	20,85

	ул. Светотехническая, 20
	10
	0,132
	18
	5,28
	12,566
	11,182
	19,18
	40,09
	20,91

	ул. Светотехническая, 32
	7
	0,076
	18
	3,04
	8,85
	15,068
	21,07
	43,03
	21,97

	Д/сад "Солнечный"
	7
	0,086
	20
	3,44
	9,445
	14,871
	20,87
	42,94
	22,06

	Прачка детского комбината
	3,5
	0,003
	15
	0,12
	2,217
	14,957
	20,96
	42,98
	22,02

	Д/сад "Теремок"
	7
	0,083
	20
	3,32
	9,36
	14,36
	20,36
	42,68
	22,32

	ул. Светотехническая, 30
	7
	0,082
	18
	3,28
	9,434
	13,585
	21,58
	43,29
	21,71

	ул. Светотехническая, 26
	10
	0,083
	18
	3,32
	10,865
	7,911
	15,91
	40,46
	24,54

	ТД "Колос"
	4
	0,024
	15
	0,96
	5,596
	9,4
	15,4
	40,2
	24,8

	ул. Светотехническая, 5
	15
	0,096
	18
	3,84
	13,627
	4,276
	14,28
	39,64
	25,36

	ул. Светотехническая, 7
	15
	0,145
	18
	5,8
	17,12
	3,916
	13,92
	39,46
	25,54

	ул. Светотехническая, 9
	15
	0,219
	18
	8,76
	22,298
	3,104
	13,1
	37,45
	24,35

	ул. Светотехническая, 2
	15
	0,115
	18
	4,6
	15,692
	3,49
	13,49
	37,64
	24,16

	ул. Светотехническая, 1
	15
	0,176
	18
	7,04
	19,614
	3,349
	13,35
	37,17
	23,83

	ул. Светотехническая, 24
	9
	0,091
	18
	3,64
	11,632
	7,238
	15,24
	40,12
	24,88

	ул. Светотехническая, 18
	15
	0,098
	18
	3,92
	13,664
	4,409
	14,41
	39,7
	25,3

	ул. Светотехническая, 3
	15
	0,131
	18
	5,24
	16,203
	3,983
	13,98
	39,49
	25,51


Продолжение табл. 1.9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ул. Светотехническая, 16
	12
	0,15
	18
	6
	19,854
	2,317
	12,32
	38,66
	26,34

	ул. Светотехническая, 14
	12
	0,143
	18
	5,72
	17,103
	3,824
	13,82
	39,41
	25,59

	ул. Светотехническая, 11
	15
	0,209
	18
	8,36
	21,429
	3,315
	13,31
	38,96
	25,64

	Кадошкинский отдел культуры
	7,5
	0,19
	16
	7,6
	14,128
	14,496
	22,5
	44,45
	21,95

	ул. Заводская, 17
	7
	0,036
	18
	1,44
	6,744
	10,027
	18,03
	39,31
	21,29

	ул. Заводская, 15
	7
	0,041
	18
	1,64
	7,233
	9,829
	17,83
	39,21
	21,39

	ул. Заводская, 13
	7
	0,041
	18
	1,64
	7,268
	9,638
	17,64
	39,12
	21,48

	ул. Заводская, 11
	7
	0,036
	18
	1,44
	6,813
	9,622
	17,62
	39,11
	21,49

	ул. Дзержинского, 4
	7
	0,072
	18
	2,88
	9,402
	10,614
	18,61
	41,61
	22,99

	ул. Светотехническая, 28
	10
	0,115
	18
	4,6
	12,275
	9,319
	17,32
	41,16
	23,84

	ГРП2
	3
	0,005
	10
	0,2
	2,173
	17,943
	23,94
	44,47
	20,53

	ул. Крупская, 16
	3
	0,004
	18
	0,16
	4,407
	16,679
	22,68
	44,54
	21,86

	Прачка (ЦРБ)
	3,5
	0,015
	20
	0,6
	3,862
	16,176
	21,18
	44,69
	23,51


	Таблица 1.10 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «КЭТЗ»

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	КЭТЗ
	ТУ-К
	37
	0,25
	Надземная
	2010
	91,49
	0,122
	1,335
	0,531
	105
	70
	

	ТУ-К
	ТУ12
	22
	0,2
	Надземная
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ТУ-К
	ТУ1
	34
	0,15
	Надземная
	2010
	91,49
	1,032
	19,219
	1,475
	105
	70
	

	ТУ1
	ТУ2
	23
	0,15
	Надземная
	1995
	68,74
	0,382
	13,804
	1,138
	105
	70
	

	ТУ2
	Цех ПРА (контур 1)
	2
	0,1
	Надземная
	1995
	14,29
	0,078
	5,224
	0,54
	105
	70
	

	ТУ2
	ТУ3
	86
	0,07
	Надземная
	1995
	9,63
	1,541
	16,111
	0,755
	105
	70
	

	ТУ2
	ТУ4
	83
	0,15
	Надземная
	1995
	44,83
	0,585
	5,888
	0,742
	105
	70
	

	ТУ3
	Спортзал
	8
	0,05
	Надземная
	1995
	2,89
	0,129
	9,059
	0,454
	105
	70
	

	ТУ3
	Административное здание
	3
	0,1
	Надземная
	1995
	6,74
	0,015
	1,179
	0,255
	105
	70
	

	ТУ4
	Цех ПРА (контур 2)
	2
	0,1
	Надземная
	1995
	23,71
	0,248
	14,328
	0,896
	105
	70
	

	ТУ4
	ТУ5
	113
	0,1
	Надземная
	1995
	3,14
	0,032
	0,263
	0,119
	105
	70
	

	ТУ5
	ТУ6
	32
	0,1
	Надземная
	1995
	2,00
	0,004
	0,109
	0,076
	105
	70
	

	ТУ5
	Столовая
	2
	0,032
	Надземная
	1995
	1,14
	0,07
	16,754
	0,461
	105
	70
	

	ТУ6
	КПП
	3
	0,015
	Надземная
	1995
	0,29
	0,355
	84,176
	0,613
	105
	70
	

	ТУ6
	ТУ7
	12
	0,1
	Надземная
	1995
	1,71
	0,002
	0,081
	0,065
	105
	70
	

	ТУ7
	Гараж
	28
	0,07
	Надземная
	1995
	0,83
	0,004
	0,129
	0,065
	105
	70
	

	ТУ7
	Прочие потребителя (почта)
	15
	0,04
	Надземная
	1995
	0,89
	0,053
	2,951
	0,222
	105
	70
	

	ТУ4
	ТУ9
	93
	0,125
	Надземная
	1995
	17,97
	0,322
	2,515
	0,431
	105
	70
	

	ТУ9
	Компрессорная
	10
	0,032
	Надземная
	1995
	0,69
	0,074
	6,086
	0,276
	105
	70
	

	ТУ9
	ТУ10
	46
	0,125
	Надземная
	1995
	17,29
	0,15
	2,328
	0,414
	105
	70
	

	ТУ10
	Лабораторный корпус
	2
	0,1
	Надземная
	1995
	3,60
	0,006
	0,343
	0,136
	105
	70
	

	ТУ10
	Инструментальный цех
	2
	0,08
	Надземная
	1995
	7,00
	0,056
	4,172
	0,417
	105
	70
	

	ТУ10
	Двух этажное здание
	2
	0,07
	Надземная
	1995
	5,71
	0,066
	5,707
	0,448
	105
	70
	


Продолжение табл. 1.10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТУ10
	Двух этажное здание (2)
	5
	0,05
	Надземная
	1995
	0,97
	0,009
	1,054
	0,153
	105
	70
	

	ТУ1
	ТУ11
	40
	0,1
	Надземная
	1995
	22,74
	0,729
	13,182
	0,859
	105
	70
	

	ТУ11
	Пристрой ЦПС
	1
	0,07
	Надземная
	1995
	6,26
	0,037
	6,835
	0,491
	105
	70
	

	ТУ11
	Цех производства светильников
	1
	0,07
	Надземная
	1995
	6,43
	0,039
	7,212
	0,504
	105
	70
	

	ТУ11
	Посторонние орг. (адм. здание)
	8
	0,04
	Надземная
	1995
	3,63
	0,532
	48,489
	0,912
	105
	70
	

	ТУ11
	Цех производства светильников
	1
	0,07
	Надземная
	1995
	6,43
	0,039
	7,212
	0,504
	105
	70
	


	Таблица 1.11 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Центральная
	ТУ1-1
	15
	0,15
	Надземная
	1995
	75,08
	1,553
	16,458
	1,243
	95
	70
	

	ТУ1-1
	ул. Светотехническая, 30
	7
	0,05
	Надземная
	1995
	3,28
	0,155
	11,684
	0,516
	95
	70
	

	ТУ1-1
	ТУ1-2
	45
	0,15
	Надземная
	2010
	71,8
	0,888
	15,055
	1,189
	95
	70
	

	ТУ1-2
	ул. Светотехническая, 28
	15
	0,04
	Надземная
	1995
	4,6
	1,399
	77,81
	1,156
	95
	70
	

	ТУ1-2
	ТУ1-3
	90
	0,15
	Надземная
	2010
	67,2
	1,495
	13,193
	1,113
	95
	70
	

	ТУ1-3
	ул. Светотехническая, 26
	12
	0,04
	Надземная
	1995
	3,32
	0,608
	40,62
	0,834
	95
	70
	

	ТУ1-3
	ТУ1-4
	39
	0,15
	Надземная
	2010
	63,88
	0,521
	11,925
	1,058
	95
	70
	

	ТУ1-4
	ТУ1-13
	52
	0,15
	Надземная
	1995
	31
	0,219
	2,827
	0,513
	95
	70
	

	ТУ1-4
	ТУ1-5
	38
	0,15
	Надземная
	2010
	32,88
	0,194
	3,178
	0,545
	95
	70
	

	ТУ1-5
	ТУ1-6
	79
	0,15
	Надземная
	2010
	29,24
	0,257
	2,517
	0,484
	95
	70
	

	ТУ1-5
	ул. Светотехническая, 24
	12
	0,05
	Надземная
	1995
	3,64
	0,23
	14,373
	0,573
	95
	70
	

	ТУ1-6
	ул. Светотехническая, 18
	17
	0,05
	Надземная
	1995
	3,92
	0,387
	16,655
	0,617
	95
	70
	

	ТУ1-6
	ТУ1-7
	68
	0,15
	Надземная
	2010
	25,32
	0,155
	1,891
	0,419
	95
	70
	

	ТУ1-7
	ул. Светотехническая, 3
	83
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	5,24
	0,445
	4,805
	0,411
	95
	70
	

	ТУ1-7
	ТУ1-8
	62
	0,15
	Надземная
	2010
	20,08
	0,101
	1,194
	0,333
	95
	70
	

	ТУ1-8
	ТУ1-8а
	10
	0,05
	Надземная
	1995
	6
	0,544
	38,879
	0,945
	95
	70
	

	ТУ1-8
	ТУ1-9
	58
	0,15
	Надземная
	2010
	14,08
	0,046
	0,592
	0,233
	95
	70
	

	ТУ1-8а
	ул. Светотехническая, 16
	10
	0,05
	Надземная
	1995
	6
	0,633
	38,879
	0,945
	95
	70
	

	ТУ1-9
	ТУ1-10
	37
	0,1
	Надземная
	2010
	14,08
	0,254
	5,076
	0,532
	95
	70
	

	ТУ1-10
	ТУ1-12
	133
	0,1
	Надземная
	2010
	8,36
	0,267
	1,804
	0,316
	95
	70
	

	ТУ1-10
	ул. Светотехническая, 14
	12
	0,07
	Надземная
	1995
	5,72
	0,124
	5,719
	0,449
	95
	70
	

	ТУ1-12
	ул. Светотехническая, 11
	3
	0,07
	Надземная
	2010
	8,36
	0,111
	12,161
	0,656
	95
	70
	


Продолжение табл. 1.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТУ1-13
	ТД "Колос"
	7
	0,032
	Надземная
	1995
	0,96
	0,124
	11,852
	0,387
	95
	70
	

	ТУ1-13
	ТУ1-14
	30
	0,15
	Надземная
	1995
	30,04
	0,141
	2,655
	0,497
	95
	70
	

	ТУ1-14
	ТК1-1
	28,5
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	30,04
	0,113
	2,655
	0,497
	95
	70
	

	ТК1-1
	ул. Светотехническая, 5
	22,5
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	3,84
	0,432
	15,986
	0,605
	95
	70
	

	ТК1-1
	ТК1-2
	65
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	26,2
	0,16
	2,024
	0,434
	95
	70
	

	ТК1-2
	ул. Светотехническая, 7
	70
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	5,8
	0,453
	5,879
	0,455
	95
	70
	


	ТК1-2
	ТУ1-15
	65
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	20,4
	0,097
	1,232
	0,338
	95
	70
	

	ТУ1-15
	ул. Светотехническая, 9
	46,5
	0,07
	Надземная
	1995
	8,76
	0,761
	13,347
	0,687
	95
	70
	

	ТУ1-15
	ТУ1-16
	117
	0,1
	Надземная
	1995
	11,64
	0,467
	3,478
	0,44
	95
	70
	

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 1
	105
	0,1
	Надземная
	1995
	7,04
	0,172
	1,284
	0,266
	95
	70
	

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 2
	12,5
	0,07
	Надземная
	1995
	4,6
	0,101
	3,711
	0,361
	95
	70
	

	Центральная
	ТУ2-1
	18
	0,2
	Надземная
	1995
	71,2
	0,101
	3,226
	0,659
	95
	70
	

	ТУ2-1
	ТУ2-2
	25
	0,1
	Надземная
	1995
	23,52
	0,392
	14,095
	0,888
	95
	70
	

	ТУ2-2
	ГРП2
	4
	0,02
	Надземная
	1995
	0,2
	0,036
	7,603
	0,224
	95
	70
	

	ТУ2-2
	ТУ2-3
	60,5
	0,1
	Надземная
	1995
	23,32
	1,031
	13,857
	0,881
	95
	70
	

	ТУ2-3
	ТУ2-4
	33
	0,1
	Надземная
	1995
	20,28
	0,492
	10,491
	0,766
	95
	70
	

	ТУ2-3
	ул. Светотехническая, 32
	10
	0,04
	Надземная
	1995
	3,04
	0,442
	34,081
	0,764
	95
	70
	

	ТУ2-4
	Прачка детского комбината
	5
	0,025
	Надземная
	1995
	0,12
	0,006
	0,788
	0,082
	95
	70
	

	ТУ2-4
	Д/сад "Солнечный"
	139,5
	0,1
	Надземная
	1995
	3,44
	0,048
	0,314
	0,13
	95
	70
	

	ТУ2-4
	ТУ2-5
	19
	0,1
	Надземная
	1995
	16,72
	0,195
	7,144
	0,632
	95
	70
	

	ТУ2-5
	Д/сад "Теремок"
	46,5
	0,07
	Надземная
	1995
	3,32
	0,109
	1,946
	0,26
	95
	70
	

	ТУ2-5
	ТУ2-6
	100
	0,1
	Надземная
	1995
	13,4
	0,555
	4,6
	0,506
	95
	70
	

	ТУ2-6
	ул. Светотехническая, 19
	52,3
	0,07
	Надземная
	1995
	6,48
	0,454
	7,327
	0,508
	95
	70
	

	ТУ2-6
	ТУ2-7
	10
	0,1
	Надземная
	1995
	6,92
	0,023
	1,241
	0,261
	95
	70
	

	ТУ2-7
	ТУ2-8
	18
	0,1
	Надземная
	1995
	5,28
	0,019
	0,728
	0,199
	95
	70
	


Продолжение табл. 1.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТУ2-7
	ул. Светотехническая, 22
	2
	0,038
	Надземная
	1995
	1,64
	0,063
	13,248
	0,459
	95
	70
	

	ТУ2-8
	ул. Светотехническая, 20
	31
	0,08
	Надземная
	1995
	5,28
	0,101
	2,385
	0,315
	95
	70
	

	ТУ2-1
	т.2-1
	84
	0,2
	Надземная
	1995
	47,68
	0,17
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	т.2-1
	т.2-2
	13
	0,2
	Подземная канальная
	1995
	47,68
	0,067
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	т.2-2
	ТУ2-9
	50
	0,2
	Надземная
	1995
	47,68
	0,102
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	ТУ2-9
	ТУ2-10
	78
	0,2
	Надземная
	1995
	47,68
	0,142
	1,454
	0,441
	95
	70
	

	ТУ2-10
	Мед. центр "Резерв"
	64
	0,07
	Надземная
	1995
	3,64
	0,172
	2,334
	0,286
	95
	70
	

	ТУ2-10
	ТУ2-11
	74
	0,2
	Надземная
	1995
	44,04
	0,1
	1,242
	0,407
	95
	70
	

	ТУ2-11
	ТУ2-12
	48,5
	0,1
	Надземная
	1995
	16,8
	0,42
	7,212
	0,635
	95
	70
	

	ТУ2-12
	ТУ2-13
	6
	0,1
	Надземная
	1995
	16,64
	0,062
	7,076
	0,628
	95
	70
	

	ТУ2-12
	ул. Крупская, 16
	10
	0,02
	Надземная
	1995
	0,16
	0,058
	4,898
	0,179
	95
	70
	

	ТУ2-13
	Кадошкинский отдел культуры
	43
	0,1
	Надземная
	1995
	7,6
	0,087
	1,494
	0,287
	95
	70
	

	ТУ2-13
	ТУ2-14
	135
	0,07
	Надземная
	2010
	9,04
	1,6
	10,365
	0,669
	95
	70
	

	ТУ2-14
	ул. Дзержинского, 4
	39
	0,05
	Надземная
	1995
	2,88
	0,429
	9,024
	0,453
	95
	70
	

	ТУ2-14
	ТУ2-15
	14,5
	0,07
	Надземная
	2010
	6,16
	0,091
	4,854
	0,456
	95
	70
	

	ТУ2-15
	ТУ2-16
	34
	0,07
	Надземная
	2010
	6,16
	0,217
	4,854
	0,456
	95
	70
	

	ТУ2-16
	ТУ2-17
	52,5
	0,07
	Надземная
	1995
	6,16
	0,383
	6,626
	0,483
	95
	70
	

	ТУ2-17
	ТУ2-18
	28
	0,07
	Надземная
	1995
	4,72
	0,116
	3,905
	0,37
	95
	70
	

	ТУ2-17
	ул. Заводская, 17
	2
	0,04
	Надземная
	1995
	1,44
	0,032
	7,718
	0,362
	95
	70
	

	ТУ2-18
	ТУ2-20
	48,5
	0,07
	Надземная
	1995
	3,08
	0,096
	1,678
	0,242
	95
	70
	

	ТУ2-18
	ул. Заводская, 15
	2
	0,05
	Надземная
	1995
	1,64
	0,014
	2,956
	0,258
	95
	70
	

	ТУ2-20
	ТУ2-21
	27
	0,07
	Надземная
	1995
	1,44
	0,011
	0,377
	0,113
	95
	70
	

	ТУ2-20
	ул. Заводская, 13
	2
	0,05
	Надземная
	1995
	1,64
	0,014
	2,956
	0,258
	95
	70
	

	ТУ2-21
	ул. Заводская, 11
	2
	0,05
	Надземная
	1995
	1,44
	0,011
	2,287
	0,227
	95
	70
	

	ТУ2-11
	ТУ2-22
	52
	0,2
	Надземная
	1995
	27,24
	0,028
	0,479
	0,252
	95
	70
	

	ТУ2-22
	ТУ2-23
	60
	0,2
	Надземная
	1995
	24
	0,044
	0,373
	0,222
	95
	70
	

	ТУ2-22
	Администрация Кадошкинского района
	19
	0,07
	Надземная
	1995
	3,24
	0,059
	1,854
	0,254
	95
	70
	


Продолжение табл. 1.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	ТУ2-23
	ТУ2-24
	32
	0,08
	Надземная
	1995
	12,2
	0,495
	12,59
	0,727
	95
	70
	


	ТУ2-24
	ТУ2-25
	30
	0,07
	Надземная
	1995
	4,36
	0,109
	3,337
	0,342
	95
	70
	

	ТУ2-24
	ТУ2-26
	60
	0,08
	Надземная
	1995
	7,84
	0,335
	5,225
	0,467
	95
	70
	

	ТУ2-25
	Стационарная больница (ЦРБ)
	47
	0,07
	Надземная
	1995
	4,36
	0,195
	3,337
	0,342
	95
	70
	

	ТУ2-26
	Поликлиника (ЦРБ)
	2,5
	0,08
	Надземная
	1995
	2,52
	0,004
	0,555
	0,15
	95
	70
	

	ТУ2-26
	ТУ2-27
	33,5
	0,08
	Надземная
	1995
	5,32
	0,096
	2,421
	0,317
	95
	70
	

	ТУ2-27
	ТУ2-28
	12,5
	0,04
	Надземная
	1986
	1,4
	0,107
	7,299
	0,352
	95
	70
	

	ТУ2-27
	ТУ2-29
	14
	0,08
	Надземная
	1995
	3,92
	0,021
	1,323
	0,234
	95
	70
	

	ТУ2-28
	Кухня (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,8
	0,219
	119,149
	0,896
	95
	70
	

	ТУ2-28
	Прачка (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,6
	0,123
	67,183
	0,672
	95
	70
	

	ТУ2-29
	Детское отделение (ЦРБ)
	43,5
	0,08
	Надземная
	1995
	3,92
	0,07
	1,323
	0,234
	95
	70
	

	ТУ2-23
	ТУ2-23а
	3
	0,2
	Надземная
	1995
	11,8
	0,002
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	ТУ2-23а
	т.2-5
	3
	0,2
	Надземная
	1995
	11,8
	0,002
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	т.2-5
	т.2-6
	30
	0,2
	Подземная канальная
	1995
	11,8
	0,005
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	т.2-6
	ТУ2-30
	3
	0,2
	Надземная
	1995
	11,8
	0,004
	0,093
	0,109
	95
	70
	

	ТУ2-30
	Кадошкинская средняя школа
	338
	0,125
	Надземная
	1995
	11,8
	0,419
	1,093
	0,283
	95
	70
	


1.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ОАО «КЭТЗ» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» производится в соответствии с «Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, зарегистрированным в Минюсте РФ 16.03.2009 г. № 13513. Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети (при среднегодовых условиях). 
Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха; 

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети; 

– среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год. 

Динамика изменения тепловых потерь с разбивкой на составляющие по СЦТ от котельной ОАО «КЭТЗ» и СЦТ от котельной «Центральная» г.п. Кадошкино по каждой ЭСО представлена в таблице 1.12 для плановых потерь и в таблице 1.13 для фактических потерь. В таблицах использованы следующие обозначения: Qут. – тепловые потери с утечками; Qиз. – тепловые потери через изоляцию; Qтех – тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков трубопроводов после ремонтов и ликвидации дефектов. В таблице 3.5 представлены отчетные потери тепловой энергии в теплосети за 2010-2012 г.г.
Ниже приведен анализ динамики изменения тепловых потерь по годам. 

В 2010 г. суммарные отчетные тепловые потери составили 4117,22 Гкал в т.ч. в тепловых сетях МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» – 3476,41 Гкал, что было выше суммарных плановых на 643,25 Гкал (18,52 %). Превышение отчетных потерь произошло, в основном, в связи с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей. 

В 2011 г. отчетные тепловые потери составили 3697,53 Гкал, также значительно выше нормативных (плановых) на 1835,08 Гкал (98,53 %). Рост отчетных потерь в 2011 г. также вызван неудовлетворительным состоянием тепловых сетей.  
Отчетные тепловые потери в целом по 2012 году в теплосети выше нормативных на 1108,68 Гкал (64,94 %). При этом также нормативные потери тепловой энергии по отношению к 2010 и 2011 г.г. соответственно ниже 1766,73 Гкал (103,5 %) и 155,21 Гкал (9,1 %). Снижение нормативных потерь в 2011 г. по отношению к 2010 г. обусловлено реализацией проекта по оптимизации трассировки и разработке гидравлического режима, а также начала поэтапной реконструкции трубопроводов и теплоизоляционных конструкций.
Таблица 1.12 – Годовые нормативные технологические потери тепловой энергии в теплосети                  
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2010 г 
	2011 г.   
	2012 г.     

	
	
	через 
изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего 
	через 
изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через 
изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ОАО «КЭТЗ»
	горячая вода
	624,49
	16,33
	640,81
	429,13
	11,36
	440,49
	429,13
	11,36
	440,49

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	горячая вода
	2740,23
	92,92
	2833,16
	1351,13
	70,83
	1421,96
	1203,61
	63,13
	1266,74

	Всего
	 
	3364,72
	109,25
	3473,97
	1780,26
	82,19
	1862,45
	1632,75
	74,49
	1707,24


Таблица 1.13 – Годовые технологические потери тепловой энергии в теплосети при фактических температурах воздуха                  
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2010 г 
	2011 г.   
	2012 г.     

	
	
	через 
изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего 
	через 
изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через 
изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ОАО «КЭТЗ»
	горячая вода
	596,07
	15,49
	611,56
	417,37
	11,03
	428,40
	407,71
	10,88
	418,59

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	горячая вода
	2618,66
	88,17
	2706,83
	1310,03
	68,80
	1378,82
	1141,61
	60,47
	1202,08

	Всего
	 
	3214,73
	103,66
	3318,39
	1727,40
	79,83
	1807,22
	1549,32
	71,35
	1620,67


Таблица 1.14 – Годовые отчетные потери тепловой энергии в теплосети  
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2010 г 
	2011 г.   
	2012 г.     

	ОАО «КЭТЗ»
	горячая вода
	640,81
	440,49
	440,49

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	горячая вода
	3476,41
	3257,04
	2375,43

	По ЭСО в целом
	горячая вода
	4117,22
	3697,53
	2815,92


1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

На территории посёлка Кадошкино на нужды теплоснабжения населения находится единственный источник тепловой энергии – котельная «Центральная» МП “Кадошкиноэлектротеплосеть” – работающей на природном газе. Таким образом, в зоне действия котельной находится вся территория поселка Кадошкино. Котельная расположена в центральной части посёлка и была введена в строй в 2012 году. В котельной установлено два котла марки Ecomax 3000NC, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: здание корпус, сооружения топливоподачи, дымовая труба с надземными газопроводами, бак-аккумулятор воды, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 5,16 Гкал/ч.

Количество подключенных (зданий) вводов на четвертый квартал 2012 г. составляет около 38 шт. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 0,725 км. Средний радиус теплоснабжения – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.
Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. При определении теоретического оборота тепла принимается векторная длина от теплоисточника до каждого потребителя. Для определения фактического оборота тепла используется фактическая длина тепломагистрали от источника до каждого абонента. Самый удаленный абонент в данной системе теплоснабжения является Школа. 

Протяженность трубопровода от источника до наиболее отдаленного потребителя составляет 0,952 км. 

1.4.1.1 Зона котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»  

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной «Центральная» расположенной в жилом микрорайоне п. Кадошкино. Зоны действия котельной «Центральная» являются улицы Светотехническая и Заводская. 

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника теплоснабжения

	1.1.
	Светотехническая
	Центральная

	1.2.
	Заводская
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной «Центральная» приведено в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Центральная
	3,5978
	952,00


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной «Центральная» составляет 3,5978 Гкал/ч. 

1.4.1.2 Зона действия котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» 
Зона действия котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является объекты находящиеся на территории предприятия а также здание почты. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» составляет 4,6075 Гкал/ч. 

1.4.1.3 Зона действия котельной ОАО «Мир цветов» 
Зона действия котельной ОАО «Мир цветов» покрывает нагрузки тепличного комплекса находящегося при въезде в п. Кадошкино.

1.4.1.4 Зона действия котельной «Кадошкинская ДЮСШ» 
Котельная «Кадошкинская ДЮСШ» была построена для нужд теплоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса и рассчитана на его нагрузку.

Распределение зон действия котельных п. Кадошкино приведено в таблице 1.17. 

Таблица 1.17 – Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне основных котельных п. Кадошкино
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование улиц, территорий планировки

	1
	Котельная «Центральная»
	ул. Заводская и ул. Светотехническая п. Кадошкино

	2
	Котельная «ОАО Кадошкинский электротехнический завод»
	Территория ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»

	3
	Котельная «ОАО Мир цветов»
	Территория ОАО «Мир цветов»

	4
	Котельная «Кадошкинская ДЮСШ»
	ФОК


Нагрузка потребителей, обслуживаемых ведомственными котельными, в зонировании по районам приведена в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 – Присоединенная тепловая нагрузка потребителей по выводам по основным котельным п. Кадошкино
	Районы тепловых сетей
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная «Центральная»
	3,5978

	Котельная «ОАО Кадошкинский электротехнический завод»
	4,6075

	Котельная «ОАО Мир цветов»
	12,75

	Котельная «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,255


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к основными котельным п. Кадошкино, расположенных в зонах их действия котельных, составляет 21,2103 Гкал/ч. 

1.4.1.5 Зоны действия крышных котельных  
Крышные котельные в п. Кадошкино отсутствуют. 

1.4.1.6 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных 
Ведомственные и муниципальные энергоисточники осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций. 

1.4.1.7 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения 
Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения в основном находятся в частном секторе поселка, одного имеется и индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах. Перечень квартир с индивидуальным отоплением приведены в таблицах раздела 1.5. 

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я.Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:


[image: image41.wmf]Z

A

S

+

=

→min (руб./Гкал/ч),                                                    (1.10.)
где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч

При определении эффективного радиуса теплоснабжения рекомендовалось использовать следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

Рекомендовалось использовать следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

[image: image42.wmf])

П

/(

В

1050R

А

38

.

0

19

,

0

0,62

0,26

0.48

t

D

×

×

×

×

=

Н

S

, руб./Гкал/ч         (1.11.)

[image: image43.wmf])

П

/(

10

30

3

/

а

2

6

×

×

×

+

=

R

Z

j

, руб./Гкал/ч,                                          (1.12.)
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч∙км2; H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; ∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной (ТЭЦ), руб./МВт; 
[image: image44.wmf]j

– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (ТЭЦ).

Принимая во внимание формулы (1.10-1.12.) и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:


[image: image45.wmf]15

,

0

0,1

4

.

0

4

.

0

э

П

)

В

/

1

(

)

/

140

(

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

×

=

t

j

S

R

                                               (1.13.) 
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной «Центральная» приведены в таблице 1.19.
Таблица 1.19 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения
	Наименование котельной
 
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2
	В-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2
	П - теплоплотность района, Гкал/ч км2
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С
	Поправочный коэффициент принимаемый для ТЭЦ равный 1,3, а для котельной равным 1
	Оптимальный  радиус теплоснабжения, Rэ

	Центральная
	43512,95
	10,83
	1,02
	25
	1
	2,48


1.4.3.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной 

Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в табл. 1.20. Резерв мощности имеется в следующих котельных: МУП "Кадошкиноэлектротеплосеть", ОАО "Кадошкинский электротехнический завод". В связи с тем, что на котельной ОАО «Мир цветов» нагрузка является технологической поэтому резерв почти отсутствует. 
Анализируя мощность котельных п. Кадошкино, было определено что общая располагаемая тепловая мощность котельных города составляет –39,26 Гкал/ч. 
Таблица 1.20 – Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также имеющийся резерв в разрезе по котельным 
	Наименование, адрес источника
	Мощность котельной, Гкал/час
	Резерв, Гкал/час

	
	Установленная
	Располагаемая
	Подключенная
	

	1
	2
	3
	4
	5

	МУП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	5,18
	5,18
	3,5978
	1,5822

	ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	18,8
	18,8
	4,6075
	14,1925

	ОАО "Мир цветов"
	15
	15
	12,75
	2,25

	Кадошкинская ДЮСШ
	0,3
	0,3
	0,255
	0,045

	Итого 
	5,18
	5,18
	3,5978
	1,5822


[image: image46.png]23%

27% 10 PEKUMHBIM KapTam

 Moawouenan

 peseps





Рисунок 1.6 – Структура установленной мощности относительно режимных карт 
1.4.3.2 Схемы выдачи тепловой мощности котельных 
В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления. 

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов. 

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейной котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. 

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом. 

Принципиальная тепловая схема «Центральной» котельной приведена на рисунке 1.7

[image: image47.emf]Т1

Ø219х6,0

2 2

4

10

КЗ

4

20

К11

16

Т2

Ø219х6,0

Т95

Ø40х3,5

16

6

К1

Т2

Ø273х7,0

Т1

Ø273х7,0

Т1

Ø219х6,0

2

4

10

КЗ

4

20

К11

Т2

Ø219х6,0

Т95

Ø40х3,5

6

К1

Т2

Ø273х7,0

Т1

Ø273х7,0

2

В19

Ø57х3,5

В19

Ø57х3,5

В19

Ø57х3,5

В1

Øц25х3,2

Из водопровода

Øц50х3,5

5

11

25

К7 127

7

127

7

К5

К5

721

В1

Øц25х3,2

7

7

7

7

7 7

8

К9К9

В19

Øц25х3,2

К8

127

7

127

7

К6

К6

7

7

В19

Øц25х3,2

К10,2

К10,1

7

7

Т94

Øц25х3,2

71213

7

К12

19

К12

19

К12

19

К12

19

К12

19

К12

19

Т2

Ø273х7,0

Т2

Ø273х7,0

Т1

Ø273х7,0

Т1

Ø273х7,0

Т1

Ø273х7,0

Т2

Ø273х7,0

3

К4

93

1

3

К4

93

3

К4

93

1 1

15

Т2

Ø50х3,5


К1 – котел водогрейный Ecomax 3000NC; K3 – насос конденсационный BRN 120/360.80T,  K4 – насос циркуляционный системы СР 100/3850T, K5 – насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132M, K6 – насос подпиточный для системы отопления  AQUAJET 132M, К7 – фильтр механический DF11/2 SUPER; K8 – умягчитель LM 7 FM; K9 – бак запаса воды V=2,0 м3, К10.1  – насос дозатор «Dosamatic PP-1» счетчик импульсов, К10.2 – бак запаса реагента V=100л, К11 – расширительный бак котла V=100л, К12 – расширительный бак системы V=600л.

Рисунок 1.7 – Принципиальная тепловая схема «Центральной» котельной
1.4.3.3 Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных 
Отпуск тепловой энергии с котельной «Центральная» осуществляется по утвержденному температурному графику 95/70 °С. Данный график представлен в прил. 1.
1.4.3.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельных г.п. Кадошкино
Среднегодовая загрузка оборудования в разрезе по котельным представлена в таблице 1.21.
Таблица 1.21 – Среднегодовая загрузка оборудования

	Наименование котельной
	Марка и № котлоагрегата
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	
	
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки
	процент 
загрузки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	МУП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	Есомах NС 3000 (№2)
	52%
	51%
	41%
	47%
	20%
	0%
	0%
	0%
	0%
	49%
	73%
	46%

	
	Есомах NС 3000 (№1)
	52%
	51%
	41%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	46%

	ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	ДКВРа-4,13 (№1)
	64%
	63%
	51%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	60%
	48%
	57%

	
	ТВГ-8 (ремонт) (№4)
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	ДКВРа-4,13 (№3)
	64%
	63%
	51%
	57%
	24%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	48%
	57%

	
	ДКВРа-4,13 (№2)
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


1.4.3.5 Способы учета в котельных
Котельные МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», ОАО «Мир цветов» и котельная «Кадошкинская ДЮСШ» не оснащены приборами учета тепла фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки. 

Учет тепловой энергии имеется только на котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод». 
1.4.3.6 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
Основное водоподготовительное оборудование котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчитель LM 7 FM, бак запаса воды V=2,0 м3, насос-дозатор «Dosamatic PPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

1.4.3.7 Проектный и установленный топливный режим 

На территории г.п. Кадошкино работают более 5 котельных, из них на теплоснабжение населения а также бюджетных потребителей основным источником теплоснабжения является котельная МП "Кадошкиноэлектротеплосеть". Основным топливом является природный газ. Ни одна из котельных г.п. Кадошкино не имеет резервного топлива.
Основным поставщиком природного газа для теплоисточников г.п. Кадошкино является: ОАО «Газпром межрегионгаз Саранск. 
Газ поставляется по газопроводам Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр-1, Уренгой-Центр-2, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Западная граница.
Поставка газа для котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» осуществляется на основании договора поставки газа. 
Динамика изменения структуры топлива (качество топлива) представлена в таблице 1.22
Таблица 1.22 – Динамика структуры топлива 

	Показатели
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Газ

	Калорийность
	ккал/нм3
	8020
	8030
	8052
	8054
	8085
	8100

	Мазут

	Зольность
	%
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Влажность
	%
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Калорийность
	ккал/кг
	3969
	0
	0
	0
	0
	0

	Уголь

	Калорийность
	ккал/кг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зольность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Влажность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Торф

	Калорийность
	ккал/кг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зольность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Влажность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Дрова

	Калорийность
	ккал/кг
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1 Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

Сводная тепловая нагрузка объектов ОАО «КЭТЗ», административно бытовых зданий и жилого фонда г.п. Кадошкино подключенных к системе централизованного теплоснабжения от котельной КЭТЗ и Центральная представлена в табл. 1.23.
Таблица 1.23 – Сводная тепловая нагрузка и годовое теплопотребление 
	Наименования группы объектов
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал

	
	Отопление
	Вентиляция
	Отопление
	Вентиляция

	Объекты ОАО «КЭТЗ»
	3,222
	1,3864
	7283,00
	2979,55

	
	4,6094
	10262,55

	Объекты (административно  бытовые здания и жилой фонд) г.п. Кадошкино 
	3,5978
	 
	8462,43
	 

	
	3,5978
	8462,43

	ИТОГО
	6,8198
	1,3864
	15745,43
	2979,55

	
	8,2062
	18724,98


Тепловая нагрузка по типу объектов (жилые дома, административно-  бытовые здания, образовательные и т.д.) п. Кадошкино представлена в табл. 1.24. Как видно из таблицы 67,48 % тепловой нагрузки СЦТ от котельной Центральная составляет тепловая нагрузка жилых домов.  

Таблица 1.24 – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление по типу объектов
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Расчетная часовая 
нагрузка 
	Теплопотребление, Гкал

	
	
	Гкал/ч
	%
	

	1
	Жилые дома (средне и многоэтажные)
	2,428
	67,48%
	5711,0

	2
	Административно-бытовые здания
	0,302
	8,41%
	684,8

	3
	Общеобразовательных школы и детских дошкольных учреждений
	0,465
	12,92%
	1077,1

	4
	Объектов здравоохранения
	0,403
	11,20%
	989,6


1.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.п. Кадошкино согласно табл. 1.25 используется в 90 квартирах. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением составляет 4910,3 м2 (15,13 % от общей площади многоэтажных домов).

Таблица 1.25 – Индивидуальное отопление многоэтажных домов

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Общая площадь, м2 
	Квартиры с индивидуальным отоплением

	
	
	
	№
	площадь, м2
	теплопотребление, Гкал/год
	год перевода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ж/дом ул. Светотехническая, 1
	3127,89
	55
	61,55
	12,447
	2008

	
	
	
	32
	47,34
	9,574
	2008

	
	
	
	16
	61,55
	12,447
	2009

	
	
	
	22
	61,55
	12,447
	2009

	
	
	
	28
	61,6
	12,457
	2009

	
	
	
	54
	76,72
	15,515
	2010

	
	
	
	48
	76,72
	15,515
	2010

	
	
	
	46
	51,57
	10,429
	2010

	
	
	
	30
	47,34
	9,574
	2012

	
	
	
	43
	47,34
	9,574
	2012

	
	
	
	1
	62,78
	12,696
	2012

	
	
	
	19
	61,55
	12,447
	2012

	2
	Ж/дом ул. Светотехническая, 2
	1615,9
	2
	57,1
	11,547
	2008

	
	
	
	19
	69,37
	14,029
	2009

	
	
	
	25
	69,37
	14,029
	2011

	
	
	
	29
	61,92
	12,522
	2011

	
	
	
	13
	33,61
	6,797
	2012

	
	
	
	3
	68,69
	13,891
	2012


Продолжение табл. 1.25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Ж/дом ул. Светотехническая, 3
	1829
	6
	67,99
	13,750
	2010

	
	
	
	24
	74,7
	15,107
	2010

	
	
	
	9
	67,46
	13,642
	2011

	
	
	
	8
	51,2
	10,354
	2012

	
	
	
	9
	67,46
	13,642
	2012

	4
	Ж/дом ул. Светотехническая, 5
	1028,73
	 
	 
	 
	 

	5
	Ж/дом ул. Светотехническая, 7
	2242,4
	5
	48,7
	9,849
	2008

	
	
	
	16
	66,42
	13,432
	2008

	
	
	
	6
	47,12
	9,529
	2009

	
	
	
	33
	64,78
	13,100
	2009

	
	
	
	32
	51,15
	10,344
	2010

	
	
	
	31
	48,7
	9,849
	2010

	
	
	
	41
	63,34
	12,809
	2011

	6
	Ж/дом ул. Светотехническая, 9
	3120,14
	87
	28,57
	5,778
	2008

	
	
	
	78
	60,87
	12,310
	2010

	
	
	
	101
	20
	4,045
	2012

	7
	Ж/дом ул. Светотехническая, 11
	2928,72
	55
	54,65
	11,052
	2008

	
	
	
	19
	37,84
	7,652
	2008

	
	
	
	23
	56,09
	11,343
	2009

	8
	Ж/дом ул. Светотехническая, 14
	2306,07
	32
	50,3
	10,172
	2008

	
	
	
	33
	65,9
	13,327
	2008

	
	
	
	19
	50,65
	10,243
	2009

	
	
	
	3
	47,3
	9,565
	2011

	
	
	
	16
	66,7
	13,489
	2011

	
	
	
	41
	66,3
	13,408
	2011

	
	
	
	42
	48,39
	9,786
	2011

	
	
	
	25
	50,8
	10,273
	2012

	
	
	
	39
	46,01
	9,305
	2012

	
	
	
	12
	65,3
	13,206
	2012

	9
	Ж/дом ул. Светотехническая, 16
	2159,01
	7
	45,06
	9,112
	2008

	
	
	
	38
	66,57
	13,462
	2008

	
	
	
	18
	43,46
	8,789
	2008

	
	
	
	23
	43,4
	8,777
	2008

	
	
	
	31
	46,6
	9,424
	2011

	
	
	
	13
	51,23
	10,360
	2011

	
	
	
	9
	50,6
	10,233
	2012

	
	
	
	26
	27,68
	5,598
	2012

	10
	Ж/дом ул. Светотехническая, 18
	1585,74
	9
	72,6
	14,682
	2009

	
	
	
	12
	74,3
	15,026
	2010

	
	
	
	18
	74,1
	14,985
	2011

	
	
	
	15
	74,31
	15,028
	2011


Продолжение табл. 1.25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	Ж/дом ул. Светотехническая, 19
	949,66
	8
	28,9
	5,844
	2011

	
	
	
	18
	59,08
	11,948
	2012

	12
	Ж/дом ул. Светотехническая, 20
	1063,99
	1
	40,8
	8,251
	2008

	
	
	
	16
	39,6
	8,008
	2008

	
	
	
	17
	55,83
	11,291
	2009

	
	
	
	10
	51,73
	10,461
	2009

	
	
	
	15
	38,46
	7,778
	2011

	13
	Ж/дом ул. Светотехническая, 22
	349,34
	5
	40,4
	8,170
	2010

	14
	Ж/дом ул. Светотехническая, 24
	1485,95
	27
	60,69
	12,273
	2008

	
	
	
	24
	61,15
	12,366
	2009

	
	
	
	21
	61,84
	12,506
	2010

	
	
	
	7
	62,63
	12,666
	2011

	
	
	
	6
	63,1
	12,761
	2012

	15
	Ж/дом ул. Светотехническая, 26
	1535,63
	14
	50,37
	10,186
	2008

	
	
	
	15
	65,52
	13,250
	2008

	
	
	
	24
	63,03
	12,747
	2008

	
	
	
	1
	64,43
	13,030
	2009

	
	
	
	10
	49,3
	9,970
	2009

	
	
	
	2
	50,63
	10,239
	2009

	
	
	
	9
	64,77
	13,098
	2011

	
	
	
	27
	61,99
	12,536
	2011

	16
	Ж/дом ул. Светотехническая, 28
	1510
	8
	49,97
	10,105
	2010

	
	
	
	20
	49,48
	10,006
	2010

	17
	Ж/дом ул. Светотехническая, 30
	841,98
	14
	43,5
	8,797
	2011

	
	
	
	10
	65,72
	13,291
	2012

	
	
	
	6
	47,03
	9,511
	2012

	
	
	
	1
	40,69
	8,229
	2012

	18
	Ж/дом ул. Светотехническая, 32
	685,74
	 
	 
	 
	 

	19
	Ж/дом ул. Заводская, 11
	376,98
	8
	47,3
	9,565
	2010

	20
	Ж/дом ул. Заводская, 13
	375,94
	 
	 
	 
	 

	21
	Ж/дом ул. Заводская, 15
	269,97
	1
	31,6
	6,390
	2012

	22
	Ж/дом ул. Заводская, 17
	354,32
	5
	40,7
	8,231
	2009

	23
	Ж/дом ул. Дзержинского, 4
	720,89
	1
	37,72
	7,628
	2008

	
	
	
	5
	40,07
	8,103
	2012

	
	Итого
	32463,99
	90
	4910,3
	993,010
	


1.5.3 Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей г.п. Кадошкино по состоянию на 01.01.2013 г. включая промышленные, составляет 8,2062 Гкал/ч. При этом: 

– общая расчётная тепловая нагрузка потребителей от СЦТ от котельной «КЭТЗ» составила 4,6094 Гкал/ч в ч. 3,222 Гкал/ч на отопительные цели; 

– общая расчетная тепловая нагрузка потребителей от СЦТ от котельной Центральная – 3,5978 Гкал/ч.
Таблица 1.26 – Расчетная тепловая отопительная нагрузка и теплопотребление зданий ОАО «КЭТЗ»

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Наружный строительный объем здания, м3
	Усредненная расчетная температура внутри здания, °С  
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	 Годовая потребность в тепле, Гкал

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Административное здание
	14667
	18
	0,246
	579

	2
	Лабораторный корпус
	6880
	18
	0,126
	295

	3
	Двух этажное здание
	15255
	18
	0,234
	551

	4
	Спортзал
	6279
	16
	0,101
	226

	5
	Инструментальный цех
	13197
	16
	0,245
	548

	6
	Цех ПРА
	74002
	16
	1,333
	2981

	7
	Цех производства светильников
	24188
	16
	0,45
	1005

	8
	Пристрой ЦПС
	11799
	16
	0,219
	490

	9
	Компрессорная
	826
	16
	0,024
	54

	10
	Столовая
	2481
	16
	0,04
	89

	11
	Гараж
	1041
	10
	0,029
	53

	12
	Котельная (вспомогательные помещения)
	817
	18
	0,017
	40

	13
	Посторонние организации (здание ЦПС)
	6949
	18
	0,127
	298

	14
	Прочие потребители
	1514
	18
	0,031
	73

	
	Итого
	179895
	
	3,222
	7282


Таблица 1.27 – Расчетная тепловая вентиляционная нагрузка и теплопотребление зданий ОАО «КЭТЗ»

	№ п/п
	Наименование объектов
	Объем здания по наружному обмеру, м3
	Температура воздуха в пом., °С
	Часовая нагрузка, Гкал/ч 
	Годовая нагрузка, Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цех ПРА и ЗШЦ
	43796
	16
	0,4788
	606,47

	2
	Цех производства светильников
	62208
	16
	0,9067
	1148,50

	Итого
	106004
	 
	1,3855
	1754,97


Таблица 1.28 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий г.п. Кадошкино на 2012 г.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Усред. расчетная темп. внутри здания,   °С 
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	 Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ, Гкал
	Теплопотребление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	2008-2009 г.г
	2009-2010 г.г.
	2010-2011 г.г.
	2011-2012 г.г.
	2012-2013 г.г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Ж/дом ул. Светотехническая, 1
	3127,9
	11928,0
	18
	0,218
	512,0
	22,02
	37,35
	41,46
	0,00
	44,29
	366,9
	0,156

	2
	Ж/дом ул. Светотехническая, 2
	1615,9
	6821,0
	18
	0,138
	324,0
	11,55
	14,03
	0,00
	26,55
	20,69
	251,2
	0,107


	3
	Ж/дом ул. Светотехническая, 9
	3120,1
	12552,0
	18
	0,226
	530,0
	5,78
	0,00
	12,31
	0,00
	4,04
	507,9
	0,216

	4
	Ж/дом ул. Светотехническая, 7
	2242,4
	9394,0
	18
	0,179
	420,0
	23,28
	22,63
	20,19
	12,81
	0,00
	341,1
	0,145

	5
	Ж/дом ул. Светотехническая, 11
	2928,7
	12318,0
	18
	0,223
	524,0
	18,70
	11,34
	0,00
	0,00
	0,00
	494,0
	0,210

	6
	Ж/дом ул. Светотехническая, 14
	2306,1
	9394,0
	18
	0,179
	420,0
	23,50
	10,24
	0,00
	46,25
	32,78
	307,2
	0,131

	7
	Ж/дом ул. Светотехническая, 16
	2159,0
	9394,0
	18
	0,179
	420,0
	40,14
	0,00
	0,00
	19,78
	15,83
	344,2
	0,146

	8
	Ж/дом ул. Светотехническая, 3
	1829,0
	7425,0
	18
	0,148
	348,0
	0,00
	0,00
	28,86
	13,64
	24,00
	281,5
	0,120

	9
	Ж/дом ул. Светотехническая, 18
	1585,7
	5997,0
	18
	0,124
	291,0
	0,00
	14,68
	15,03
	30,01
	0,00
	231,3
	0,098


Продолжение табл. 1.28

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	Ж/дом ул. Светотехническая, 24
	1486,0
	5997,0
	18
	0,124
	291,0
	12,27
	12,37
	12,51
	12,67
	12,76
	228,4
	0,097

	11
	Ж/дом ул. Светотехническая, 5
	1028,7
	4339,0
	18
	0,096
	227,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227,0
	0,096

	12
	Ж/дом ул. Светотехническая, 26
	1535,6
	5997,0
	18
	0,124
	291,0
	36,18
	33,24
	0,00
	25,63
	0,00
	195,9
	0,083

	13
	Ж/дом ул. Светотехническая, 28
	1510,0
	5997,0
	18
	0,124
	291,0
	0,00
	0,00
	20,11
	0,00
	0,00
	270,9
	0,115

	14
	Торговый дом "Колос"
	 
	1392,0
	15
	0,024
	52,0
	 
	 
	 
	 
	 
	52,0
	0,024

	15
	Д/сад "Теремок"
	 
	4370,0
	20
	0,083
	204,1
	 
	 
	 
	 
	 
	204,1
	0,083

	16
	Ж/дом ул. Светотехническая, 30
	842,0
	3775,0
	18
	0,086
	202,0
	0,00
	0,00
	0,00
	8,80
	31,03
	162,2
	0,069

	17
	Ж/дом ул. Светотехническая, 32
	685,7
	3240,0
	18
	0,076
	179,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179,0
	0,076

	18
	Д/сад "Солнечный"
	 
	5071,0
	20
	0,086
	212,0
	 
	 
	 
	 
	 
	212,0
	0,086

	19
	Ж/дом ул. Светотехническая, 19
	949,7
	7982,0
	18
	0,157
	370,0
	0,00
	0,00
	0,00
	5,84
	11,95
	352,2
	0,150

	20
	Аптека №33 ул. Светотехническая, 19
	 
	350,0
	18
	0,007
	17,0
	 
	 
	 
	 
	 
	17,0
	0,007

	21
	Ж/дом ул. Светотехническая, 20
	1064,0
	8332,0
	18
	0,163
	382,0
	16,26
	21,75
	0,00
	7,78
	0,00
	336,2
	0,143

	22
	Ж/дом ул. Светотехническая, 22
	349,3
	1787,0
	18
	0,047
	110,0
	0,00
	0,00
	8,17
	0,00
	0,00
	101,8
	0,043

	23
	Прачка детского комбината
	 
	150,0
	15
	0,003
	6,0
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	0,003


Продолжение табл. 1.28

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	24
	Ж/дом ул. Заводская, 11
	377,0
	1479,0
	18
	0,041
	96,0
	0,00
	0,00
	9,57
	0,00
	0,00
	86,4
	0,037

	25
	Ж/дом ул. Заводская, 13
	375,9
	1479,0
	18
	0,041
	96,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,0
	0,041

	26
	Ж/дом ул. Заводская, 15
	270,0
	1479,0
	18
	0,041
	96,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,39
	89,6
	0,038

	27
	Ж/дом ул. Заводская, 17
	354,3
	1479,0
	18
	0,041
	96,0
	0,00
	8,23
	0,00
	0,00
	0,00
	87,8
	0,037

	28
	Ж/дом ул. Дзержинского, 4
	720,9
	3241,0
	18
	0,076
	179,0
	7,63
	0,00
	0,00
	0,00
	8,10
	163,3
	0,069

	29
	Ж/дом ул. Крупская  [Башмаков Н.А.]
	28,0
	88,0
	18
	0,004
	9,0
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	0,004

	30
	Кадош. отдел культуры 
	 
	13786,0
	16
	0,190
	425,0
	 
	 
	 
	 
	 
	425,0
	0,190

	31
	Администрация Кадошкинского района
	 
	3924,0
	18
	0,081
	190,0
	 
	 
	 
	 
	 
	190,0
	0,081

	32
	Поликлиника [ЦРБ]
	 
	3139,0
	20
	0,063
	154,2
	 
	 
	 
	 
	 
	154,2
	0,063

	33
	Кухня, прачечная [ЦРБ]
	 
	1748,0
	20
	0,035
	86,0
	 
	 
	 
	 
	 
	86,0
	0,035

	34
	Мед. центр "Резерв"
	 
	5040,0
	20
	0,091
	223,0
	 
	 
	 
	 
	 
	223,0
	0,091

	35
	Детская оделение [ЦРБ]
	 
	5463,0
	20
	0,098
	241,9
	 
	 
	 
	 
	 
	241,9
	0,098

	36
	Стационарная больница [ЦРБ]
	 
	6041,0
	20
	0,109
	267,5
	 
	 
	 
	 
	 
	267,5
	0,109

	37
	ГРП2
	 
	50,0
	18
	0,005
	11,8
	 
	 
	 
	 
	 
	11,8
	0,005

	38
	Кадошкинская средняя школа
	 
	19460,0
	16
	0,296
	661,0
	 
	 
	 
	 
	 
	661,0
	0,295

	 
	ВСЕГО
	32492,0
	211898,0
	 
	4,026
	9455,4
	217,31
	185,87
	 
	209,77
	211,87
	8462,43
	3,5978


1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 
Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В таблице 5.5 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.29 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

	N
п/п
	Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц

	
	
	Горячее водоснабжение
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные:
	
	
	

	1.1.
	- с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ);
	3,19
	4,48
	7,67

	1.2.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной;
	2,44
	3,85
	6,29

	1.3.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней;
	3,19
	4,48
	7,67

	1.4.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа.
	1,46
	3,13
	4,50

	2.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации:
	
	
	

	2.1.
	- оборудованные душем, без кухни на этаже;
	1,70
	1,95
	3,65

	2.2.
	- оборудованные душем, с кухней на этаже;
	2,80
	2,68
	5,48

	2.3.
	- оборудованные ванной без душа;
	2,22
	4,77
	6,99

	2.4.
	- оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции;
	3,19
	4,48
	7,67

	2.5.
	- не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции.
	2,04
	2,71
	4,75

	3.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации.
	-
	2,74
	2,74

	4.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ).
	-
	6,99
	6,99

	5.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные:
	

	5.1.
	- с обеспечением из водоразборных колонок;
	-
	1,22
	-

	5.2.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные;
	-
	2,43
	-

	5.3.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без ванны;
	-
	3,65
	-


Продолжение табл. 1.29
	1
	2
	3
	4
	5

	5.4.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной;
	-
	5,17
	-

	5.5.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма;
	-
	6,39
	-

	5.6.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной;
	-
	4,74
	-

	5.7.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны;
	-
	3,65
	3,65

	5.8.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной.
	-
	5,47
	-

	6.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ).
	-
	7,67
	7,67


1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Кадошкино до 2027 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям основных энергоисточников поселка, которыми являются котельная ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» и котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», были разработаны тепловые балансы. 

1.6.1 Динамика баланса тепловой нагрузки за 2010-2013 г. 

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Кадошкино до 2027г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточников были составлены тепловые балансы по каждой котельной, представленные в таблицах 1.30-1.34. 

Таблица 1.30 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», Гкал/ч 

	Зона действия котельная «Центральная»
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	-
	-
	3,5978
	3,8758

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	0,22


Таблица 1.30 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», Гкал/ч, 

	Зона действия котельная КЭТЗ
	2010г
	2011г
	2012г.
	2013г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	-
	-
	3,222
	3,222

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-

	Вентиляция
	-
	-
	1,3855
	1,3855


За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует: суммарная установленная тепловая мощность основных теплоснабжающих организаций поселка в горячей воде в 2012 г. составляет 8,2053 Гкал/ч.

1.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным 
В рамках работ по «Схеме теплоснабжения поселка Кадошкино до 2027 г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.31.

Таблица 1.31 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2012 г.
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная

тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральная п. Кадошкино
	5,16
	3,60
	0,03
	0,23
	1,31

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0,00
	0,05

	Всего
	24,26
	8,46
	0,12
	0,29
	15,40

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	21,21
	0,12
	0,29
	17,65


Анализ таблица 1.31 показывает, что: 

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных города составляет 39,26 Гкал/ч; 

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных г. п. Кадошкино, по состоянию на конец 2012 г. составляет 21,21 Гкал/ч; 

- основная часть нагрузки приходится на котельные ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» (78,0%) и котельной «Центральная» (21,0%). Доля суммарной присоединённой нагрузки, приходящейся на Кадошкинскую ДЮСШ в общем балансе составляет 1,0 %.

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности по некоторым теплоисточникам, а именно ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.12.2012 года в целом по котельным поселка имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 15,40 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на ОАО «Кадошкинский электротехнический завод». В данном разделе не приведен баланс тепловой мощности по котельной ОАО «Мир цветов» так, как нагрузка данной котельной технологическая и зависит от собственных потребностей.
[image: image48.png]u KotenbHas LienTpanbian n.Kaaowk1HO
= KotenbHas OAO "KaAOLIKMHCKMIA 3MeKTPOTeXHUUECKMit 3aB0A"

= Kotenbhas MY/ZIO/L «KapowkuHckan IOCLL»




Рисунок 1.8 - Структура резерва тепловой мощности на котельных г.п. Кадошкино 
1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии 

Система централизованного теплоснабжения г.п. Кадошкино запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно по каждой котельной разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников СЦТ. Графики согласовываются в администрации г.п. Кадошкино. 

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. 

Анализ режима отпуска и потребления тепловой энергии производился на основании: 

- замерах портативными приборами; 

- показаний приборов учета расположенных на некоторых объектах г.п. Кадошкино. 

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы.
Источником водоснабжения является основной источник: артезианская скважина принадлежащая МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

Для восполнения потерь теплоносителя на котельной «Центральная» имеется химводоочистка, которая состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчитель LM 7 FM, бак запаса воды V=2,0м3, насос-дозатор «Dosamatic PPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

1.7.2 Котельная ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной завода требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения завода входят источник артезианская скважина а также подводной и отводной каналы. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является артезианская, получаемая из собственных скважин и поселкового водопровода.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1 Топливный баланс котельной «Центральная» МП Кадошкиноэлектротеплосеть
Топливный баланс по котельной «Центральная» приведен только за 2012 г. так как данная котельная введена в эксплуатацию в 2012 г. Основным видом топлива для котельной является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – 8030;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной «Центральная» - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной «Центральная» приведено в табл.1.32. 

Таблица 1.32 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» за три месяца 2012 г.
	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2012 г.

	
	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	-
	-
	-
	544,45

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	-
	-
	-
	544,45

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	-
	-
	-
	544,45

	 
	в собственной котельной
	-
	-
	-
	544,45

	 
	Итого суммарный расход
	-
	-
	-
	544,45


1.8.2 Топливный баланс котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»
Основным видом топлива для котельной является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – 8030;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» приведено в табл.1.33. 

Таблица 1.33 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»

	№

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2012 г.

	
	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	3373,20
	2979,78
	2949,45
	2372,28

	1.2.
	Нефтетопливо, тут
	-
	-
	-
	 

	
	Итого суммарный приход, тут
	3373,20
	2979,78
	2949,45
	2372,28

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	3373,20
	2979,78
	2949,45
	2372,28

	 
	в собственной котельной
	3373,20
	2979,78
	2949,45
	2372,28

	 
	Итого суммарный расход
	3373,20
	2979,78
	2949,45
	2372,28


[image: image49.png]3500

3000

2500

Pacxog rasa, T.y.T.
5o
g 8
3 &

g
g

o
8

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.




Рисунок 1.9 – Потребление газа котельной КЭТЗ
1.8.3 Топливный баланс котельной Кадошкинская ДЮСШ
Основным видом топлива для котельной является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – 8030;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной Кадошкинская ДЮСШ приведено в табл.1.34. 

Таблица 1.34 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной «Кадошкинская ДЮСШ»

	 №
	Статья приход/расход
	 Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2012 г.

	
	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	

	п/п
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, тут
	20,99
	22,24
	25,33
	22,90

	1.2.
	Нефтетопливо, тут
	-
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	-
	-
	-
	-

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-
	-

	2.2. 
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	20,99
	22,24
	25,33
	22,90

	 
	в собственной котельной
	20,99
	22,24
	25,33
	22,90

	 
	Итого суммарный расход
	20,99
	22,24
	25,33
	22,90


[image: image50.png]~ w
& S

~
S

Pacxog rasa, T.y.T.
[
IS

o

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.





Рисунок 1.10 – Потребление газа котельной «Кадошкинская ДЮСШ»

1.8.4 Топливный баланс котельных п. Кадошкино
Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Ни на одной из котельных не имеется резервное топливо.

Топливо потребление в 2012 году 3 котельных составило 2953,07 тыс.м3 газа, 546,943 тыс.м3 газа из которых потребила котельная МП Кадошкиноэлектротеплосеть. Потребление газа в разрезе по котельным за 2012г. приведено в табл.1.35. 

Таблица 1.35 – Объем потребленных ресурсов (газ) по основным котельным п. Кадошкино за 2012г.
	 Наименование 
	Вид топлива
	Фактическое потребление газа, тыс.м3

	
	
	

	Центральная
	газ
	546,943

	ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»
	газ
	2383,125

	Кадошкинская ДЮСШ 
	газ
	23,0

	Всего 
	 
	2953,07


1.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций п. Кадошкино
1.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельной «Центральная» 
Значения нормативов за период 2009-2012 год включенных в тариф приведены в табл.1.36.

Таблица 1.36 – Удельные расходы топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденные в тарифе для МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»  
	Показатели
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	Норматив утв. в МЭ
	Принято в тарифе
	Факт
	Норматив утв. В МЭ
	Принято в тарифе
	Факт
	Норматив утв. В МЭ
	Принято в тарифе
	Норматив утв. В МЭ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158,909


1.9.2 Утвержденные удельные расходы топлива по котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»
Значения нормативов за период 2010-2012 год включенных в тариф приведены в табл.1.37, а также на рис.1.11.
Таблица 1.37 – Удельные расходы топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденные в тарифе для ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»  
	Показатели
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г

	
	Норматив утв. в МЭ
	Принято в тарифе
	Факт
	Норматив утв. В МЭ
	Принято в тарифе
	Факт
	Норматив утв. В МЭ
	Принято в тарифе
	Норматив утв. В МЭ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	171,81
	171,81
	172,33
	171,44
	171,44
	169,62
	171,32
	171,3
	167,29


[image: image51.png]N 4 9o @ ® 5 9 9
f & R 8 8 & B 8
= 8 8 2 4 4 & 4

ey /L' AUn ‘ BaNIUOL 010HEOLIA ToXoRd

2011r. 2012r. 2013r.

2010r.




Рисунок 1.11 – Динамика удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденного в тарифе для ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»  
1.9.3 Отпуск тепловой энергии по котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» 

В таблице 1.38 представлены данные по отпуску тепловой энергии от котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» за 2008-2013 г.г.
Таблица 1.38 – Отпуск тепловой энергии котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

	Наименование котельной
	По годам, тыс. Гкал

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	СЦТ от котельной «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	3,9318


1.9.4 Отпуск тепловой энергии по котельной «КЭТЗ»

В таблице 1.39 представлены данные по отпуску тепловой энергии от котельной «КЭТЗ» ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» за 2010-2013 г.

Таблица 1.39 – Отпуск тепловой энергии котельной «КЭТЗ» 
	Наименование котельной
	По годам, тыс. Гкал

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	СЦТ от котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»
	21,860
	23,511
	18,7434
	18,5952
	13,8593


[image: image52.png]Toic.[Kan

25

a
o]

N
S

o

2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.





Рисунок 1.12 – Динамика отпуск тепловой энергии в сеть котельной «КЭТЗ»
1.9.5 Затраты тепла на собственные нужды а также удельный расход топлива по месяцам котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» 
Анализ данных по отпуску тепловой энергии, собственным нуждам и удельного расхода топлива по МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» планируемых на 2013 г. приведен в табл. 1.40.
Таблица 1.40 – Сводная таблица результатов расчетов НУР топлива на отпущенное тепло на каждый месяц периода регулирования и в целом за год для котельной МП “Кадошкиноэлектротеплосеть”

	Наименование котельной
	 
	Собственные нужды

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	В целом за год
	

	Котельная «Центральная» г.п. Кадошкино
	Гкал
	%

	Отпуск тепла, Гкал
	1987,667
	1761,001
	1579,517
	864,060
	71,250
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	669,804
	1347,006
	1757,511
	10037,817
	
	

	Нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	158,414
	158,580
	158,479
	159,042
	169,102
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	159,305
	160,391
	158,419
	158,909
	159,664
	1,566


1.10 Тарифы в системе теплоснабжения
1.10.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию
В таблице 1.41 и на рисунках 1.13-1.14 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных Министерством энергетики и тарифной политики Республика Мордовия.

Таблица 1.41 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей п. Кадошкино
	Наименование котельной
	Еден. изм.
	Период

	
	
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.

	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	руб.
	878,41
	1179,45
	1382,50
	1382,50
	1544,58

	ОАО «Кадошкинский

электротехнический завод»
	руб.
	596,76
	704,60
	833,10
	883,09
	930,78


Динамика тарифа на передачу тепловой энергии, установленного Министерством энергетики Республики Мордовия для МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», приведена на рисунке 1.13-1.14 соответственно.
[image: image53.png]py6./Tkan

1600

1400

1200

1000

8

8

6

8

41

8

2

8

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.(1  2012r.(1l
nonyroave) nonyroave)




Рисунок 1.13 – Динамика тарифов на тепловую энергию для МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
    [image: image54.png]py6./Tkan

1000

900
800
7
6
5
41
3
2
1
0

2009r. 2010r. 2011r. 2012r. (1 2012r. (11
nonyroave) nonyroave)

8888888





Рисунок 1.14 – Динамика тарифов на тепловую энергию для ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
2.1 Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2027 г. определялся на основе утвержденного генерального плана: 

– в период до 2017 года – по генеральному плану в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади жилых строений, а также по реестрам планируемых к строительству отдельных зданий: 

- многоэтажных жилых домов с указанием площади и объема жилых строений; 

- общественно-деловых зданий с указанием площади и объема зданий. 

– в период с 2017 г. до 2027 гг. по планам территориального развития на периоды 2017-2022 г.г., 2023-2027 г.г. с указанием площади и объема жилищного строительства. 

Следует отметить, что в «Схеме теплоснабжения…» принят оптимистический сценарий развития городского поселения (исходя из максимальной ёмкости территорий). 

На период до 2017 г. данные по вводу перспективной застройки городского поселения представлены более детально.

2.2 Прогноз перспективной застройки 

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2013-2017 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2017 г., в период 2018-2022 г.г. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. 
Прогноз ввода жилищного фонда в целях многоэтажного строительства до 2017 г. принят по данным Администрации Кадошкинского городского поселения. 

По объектам общественного назначения: бассейна, многофункционального спортивного зала в МОУ «Кадошкинской средней школы» площади фонда недвижимости приняты по данным Администрации Кадошкинского городского поселения.
Из представленных данных видно, что в период до 2017 г. в Кадошкинском городском поселении прогнозируется прирост фондов площадей на уровне 3157,56 м2. При этом данный прирост обеспечивается строительством двух жилых домов (ж/д №9, ул. Заводская; ж/д №1а, ул. Светотехническая). 

В период с 2018 по 2022 гг., с 2023 по 2027 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным плана строительства, представленным Администрации Кадошкинского городского поселения. 

Из представленных данных видно прирост жилищного фонда в Кадошкинском городском поселении в период до 2027 г. прогнозируется на уровне 3157,56 м2, прирост общественного фонда - на уровне 1828 м2. 

Суммарный ввод строительных площадей согласно табл. 2.3 ожидается 4985,56 м2. 

Таблица 2.1 –  Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения
	Наименование
	Базовый год 2012 г.
	2017 г.
	2022 г.
	Конец периода 2027 г.

	Жилищный фонд, м2
	32491,99
	35649,55
	35649,55
	35649,55

	Удельные м2 /чел
	25,58
	28,07
	28,07
	28,07

	Административно-бытовые здания, м2
	4266,65
	4141,65
	5969,65
	5969,65

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, м2
	6189,9
	6189,9
	6189,9
	6189,9

	Объекты здравоохранения, м2
	4396,5
	4396,5
	4396,5
	4396,5


Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительно-вентиляционные цели), Гкал/ч
	Наименование
	Базовый год 2012 г.
	2017 г.
	2022 г.
	Конец периода 2027 г.

	Жилищный фонд, Гкал/ч
	2,4276
	2,7296
	2,7296
	2,7296

	Удельный спрос на ТЭ, кккал/ч/ м2        
	74,714
	76,568
	76,568
	76,568

	Административно-бытовые здания, Гкал/ч
	0,5284
	0,5045
	1,0685
	1,0685

	Удельный спрос на ТЭ, кккал/ч/м2       
	123,85
	121,81
	178,99
	178,99

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч
	0,4648
	0,4648
	0,4648
	0,4648

	Удельный спрос на ТЭ, кккал/ч/ м2
	75,084
	75,084
	75,084
	75,084

	Объекты здравоохранения, Гкал/ч
	0,4029
	0,4029
	0,4029
	0,4029

	Удельный спрос на ТЭ, кккал/ч/ м2
	91,648
	91,648
	91,648
	91,648


Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2027 г.

	№ пл. 
	Наименование объекта
	Ориентировочный срок вода
	Характеристика здания 
	Тепловая нагрузка на здание, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	
	
	
	объём здания, м3
	площадь здания, м2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Жилой 48 квартирный дом по ул. Заводская
	 2014-2015
	7 121,8
	1578,78
	0,151
	356

	2.
	Бассейн
	2017-2019
	12205
	1828
	0,939
	2226

	3
	Жилой 48 квартирный дом по ул. Светотехническая
	2015-2017
	7 121,8
	1578,78
	0,151
	356

	Всего
	
	26448,6
	4985,56
	1,241
	2938


Таблица 2.4 – Прогноз перспективной тепловой нагрузки (роста тепловой нагрузки существующих объектов) на период до 2027 г

	Наименование объекта
	Ориентировочный срок вода
	Тепловая нагрузка на здание, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	Д/сад "Теремок"
	2015
	0,110
	265,8

	Д/сад "Солнечный"
	2015
	0,110
	265,8

	«Кадошкинская ДЮСШ»
	2023
	0,248
	516,5


3.  Электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино

3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино
Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Кадошкино на базе информационно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатывалась в целях: повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города; разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г.п. Кадошкино, привязанных к карте поселка; сведения балансов тепловой энергии; оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей.
3.2. Расчетные модули ГИС «ZULU»

3.2.1. Общие положения

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Кадошкино разработана в составе основных модулей:

– ГИС «Zulu 7.0» («Зулу 7.0»);

– ГИС «ZuluServer 7.0» («ЗулуСервер 7.0»);

– программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»).

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu 7.0. Для выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций программного комплекса приводится в Инструкции пользователя ГИС «ZuluThermo»  и ГИС «Zulu 7.0» (прил. электр. форм.).

3.2.2. ГИС «Zulu»

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

– ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

– многокритериальный информационно-поисковый функционал;

– инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

– специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования сетей;

– аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

– инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

– средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

Система предоставляет широкие возможности:

– Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

– Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

– Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

– С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

– При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

– Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

– Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

– Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

– Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, паро-, газоснабжения и режимов их функционирования; 

– Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

– Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; 

– Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

– Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения; 

– Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом и отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)); 

– Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

– Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.2.3. Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

3.2.3.1. Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель.

3.2.3.2. Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.  Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.4. Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.2.3.5. Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.2.3.6. Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.2.3.7. Пьезометрический график

Целью    построения    пьезометрического    графика    является    наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.3. База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино
Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.
Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Borland Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файлом-описателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: список таблиц, участвующих в запросе; список таблиц-справочников; набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.4. Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п Кадошкино
3.4.1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабжения г.п. Кадошкино было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

В состав плана города входят следующие слои: улицы; дома; городская черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей, ЦТП.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта города, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино представлен на рисунке 3.1.

3.4.2. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

3.4.3. Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные отчеты об объектах из созданной базы данных.

В дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения г.п. Кадошкино.

3.4.4. Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

В электронной модели системы теплоснабжения представлены следующие слои баз данных для различных расчетных периодов:

– Существующее состояние системы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2013-2017 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2018-2022 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2023-2027 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В расчетных слоях созданы перспективные потребители тепла по перспективным строительным площадкам.

Результаты гидравлических расчетов представлены в табл. 3.1, 3.2.
[image: image55.jpg]



Рисунок 3.1 - Общий вид рабочего экрана электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино

Таблица 3.1 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кадошкинская средняя школа
	0,295
	11,8
	19,114
	10,431
	16,43
	43,92
	27,48

	Стационарная больница (ЦРБ)
	0,109
	4,36
	11,857
	9,619
	15,62
	41,91
	26,29

	Поликлиника (ЦРБ)
	0,063
	2,52
	9,578
	7,547
	15,55
	41,87
	26,33

	Кухня (ЦРБ)
	0,02
	0,8
	5,203
	8,735
	14,73
	40,47
	25,73

	Детское отделение (ЦРБ)
	0,098
	3,92
	11,361
	9,225
	15,23
	41,71
	26,49

	Администрация Кадошкинского
	0,081
	3,24
	9,715
	11,785
	17,79
	42,09
	24,31

	Мед. центр "Резерв"
	0,091
	3,64
	10,004
	13,227
	19,23
	44,41
	25,19

	ул. Светотехническая, 19
	0,162
	6,48
	13,922
	11,177
	17,18
	39,09
	21,91

	ул. Светотехническая, 22
	0,041
	1,64
	6,88
	12,007
	18,01
	39,5
	21,5

	ул. Светотехническая, 20
	0,132
	5,28
	13,478
	8,449
	14,45
	37,72
	23,28

	ул. Светотехническая, 32
	0,076
	3,04
	8,969
	14,281
	20,28
	42,64
	22,36

	Д/сад "Солнечный"
	0,086
	3,44
	10,386
	10,169
	16,17
	40,58
	24,42

	Прачка детского комбината
	0,003
	0,12
	2,488
	12,757
	18,76
	41,88
	23,12

	Д/сад "Теремок"
	0,083
	3,32
	9,857
	11,675
	17,67
	41,34
	23,66

	ул. Светотехническая, 30
	0,082
	3,28
	9,104
	15,664
	21,66
	43,33
	21,67

	ул. Светотехническая, 26
	0,083
	3,32
	9,999
	11,025
	17,03
	41,01
	23,99

	ул. Светотехническая, 5
	0,096
	3,84
	11,821
	7,551
	13,55
	39,28
	25,72

	ул. Светотехническая, 7
	0,145
	5,8
	14,953
	6,729
	12,73
	38,86
	26,14

	ул. Светотехническая, 9
	0,219
	8,76
	19,818
	4,975
	10,97
	36,39
	25,41

	ул. Светотехническая, 2
	0,115
	4,6
	14,745
	4,477
	10,48
	36,14
	25,66

	ул. Светотехническая, 1
	0,176
	7,04
	20,49
	2,812
	8,81
	34,91
	26,09

	ул. Светотехническая, 24
	0,091
	3,64
	10,849
	9,563
	15,56
	40,28
	24,72

	ул. Светотехническая, 18
	0,098
	3,92
	11,731
	8,114
	14,11
	39,56
	25,44

	ул. Светотехническая, 3
	0,131
	5,24
	13,947
	7,256
	13,26
	39,13
	25,87

	ул. Светотехническая, 16
	0,15
	6
	15,444
	6,328
	12,33
	38,66
	26,34


Продолжение табл. 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ул. Светотехническая, 14
	0,143
	5,72
	16,537
	4,375
	10,37
	37,69
	27,31

	ул. Светотехническая, 11
	0,209
	8,36
	26,389
	1,441
	7,44
	36,02
	28,58

	Кадошкинский отдел культуры
	0,19
	7,6
	14,878
	11,789
	17,79
	42,09
	24,31

	ул. Заводская, 17
	0,036
	1,44
	6,652
	10,589
	15,59
	38,09
	22,51

	ул. Заводская, 15
	0,041
	1,64
	7,184
	10,097
	15,1
	37,85
	22,75

	ул. Заводская, 13
	0,041
	1,64
	7,464
	8,665
	13,67
	37,13
	23,47

	ул. Заводская, 11
	0,036
	1,44
	7,094
	8,188
	13,19
	36,89
	23,71

	ул. Дзержинского, 4
	0,072
	2,88
	9,593
	9,794
	15,79
	40,2
	24,4

	ул. Светотехническая, 28
	0,115
	4,6
	11,182
	13,534
	19,53
	42,27
	22,73

	ГРП2
	0,005
	0,2
	2,195
	17,24
	23,24
	44,12
	20,88

	ул. Крупская, 16
	0,004
	0,16
	2,035
	14,919
	17,92
	42,16
	24,24

	Прачка (ЦРБ)
	0,015
	0,6
	4,364
	9,926
	14,93
	41,56
	26,64

	МБУ ДОД "ДЮСШ"
	0,075
	3
	10,153
	8,47
	14,47
	40,33
	25,87

	Ж/д, 1а
	0,151
	6,04
	14,753
	7,702
	13,7
	37,45
	23,75

	Бассейн
	0,089
	3,56
	11,053
	8,49
	14,49
	39,35
	24,85

	Ж/д, №9
	0,151
	6,04
	14,901
	7,4
	12,4
	36,5
	24,1


Таблица 3.2 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	т.2-7
	ТУ2-30
	70
	0,125
	Надземная
	2008
	11,8
	0,1
	1,093
	0,283

	т.2-6
	т.2-7
	135
	0,125
	Надземная
	2013
	11,8
	0,143
	1,005
	0,274

	т.2-5
	т.2-6
	55
	0,125
	Подземная канальная
	2013
	11,8
	0,07
	1,005
	0,274

	ТУ2-23
	т.2-5
	3
	0,125
	Надземная
	2013
	11,8
	0,014
	1,005
	0,274

	ТУ2-23
	ТУ2-24
	32
	0,08
	Надземная
	2020
	12,2
	0,495
	12,59
	0,727

	ТУ2-24
	ТУ2-25
	30
	0,07
	Надземная
	2020
	4,36
	0,094
	2,869
	0,323

	ТУ2-25
	Стационарная больница (ЦРБ)
	47
	0,07
	Надземная
	2020
	4,36
	0,168
	2,869
	0,323

	ТУ2-26
	Поликлиника (ЦРБ)
	2,5
	0,08
	Надземная
	2020
	2,52
	0,004
	0,487
	0,143

	ТУ2-26
	ТУ2-27
	33,5
	0,08
	Надземная
	2020
	5,32
	0,085
	2,122
	0,302

	ТУ2-27
	ТУ2-28
	12,5
	0,04
	Надземная
	1986
	1,4
	0,107
	7,299
	0,352

	ТУ2-27
	ТУ2-29
	14
	0,08
	Надземная
	2020
	3,92
	0,019
	1,16
	0,222

	ТУ2-29
	Детское отделение (ЦРБ)
	43,5
	0,08
	Надземная
	2020
	3,92
	0,062
	1,16
	0,222

	ТУ2-22
	ТУ2-23
	60
	0,125
	Надземная
	2014
	24
	0,385
	4,108
	0,557

	ТУ2-22
	Администрация Кадошкинского ра
	19
	0,07
	Надземная
	2010
	3,24
	0,059
	1,854
	0,254

	ТУ2-11
	ТУ2-22
	52
	0,125
	Надземная
	2014
	27,24
	0,295
	5,285
	0,632

	ТУ2-10
	ТУ2-11
	74
	0,15
	Надземная
	2014
	50,08
	0,539
	6,844
	0,807

	ТУ2-10
	Мед. центр "Резерв"
	64
	0,07
	Надземная
	2010
	3,64
	0,172
	2,334
	0,286

	т.2-2
	ТУ2-9
	50
	0,15
	Надземная
	2015
	53,72
	0,505
	7,87
	0,866

	т.2-1
	т.2-2
	13
	0,15
	Подземная канальная
	2015
	53,72
	0,289
	7,87
	0,866

	ТУ2-1
	т.2-1
	84
	0,15
	Надземная
	2015
	53,72
	0,847
	7,87
	0,866

	ТУ2-6
	ул. Светотехническая, 19
	52,5
	0,07
	Надземная
	2006
	6,48
	0,455
	7,327
	0,508

	ТУ2-6
	ТУ2-7
	10
	0,1
	Надземная
	2020
	1,64
	0,001
	0,067
	0,059

	ТУ2-7
	ул. Светотехническая, 22
	2
	0,04
	Надземная
	2020
	1,64
	0,039
	7,644
	0,372

	ТУ2-8
	ул. Светотехническая, 20
	3
	0,08
	Надземная
	2023
	5,28
	0,031
	2,09
	0,299

	ТУ2-3
	ул. Светотехническая, 32
	10
	0,05
	Надземная
	2019
	3,04
	0,115
	8,118
	0,441


Продолжение табл. 3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ТУ2-3
	ТУ2-4
	33
	0,15
	Надземная
	2019
	75,1208
	0,871
	15,357
	1,211

	ТУ2-4
	ТК2-1
	100
	0,15
	Надземная
	2019
	60,3983
	1,253
	9,941
	0,974

	ТУ2-4
	ТУ2-5
	19
	0,1
	Надземная
	2021
	14,6025
	0,135
	4,91
	0,53

	ТУ2-5
	Д/сад "Теремок"
	46,5
	0,07
	Надземная
	2009
	6,4825
	0,412
	7,333
	0,509

	Центральная
	ТУ1-1
	15
	0,15
	Надземная
	2006
	74,12
	1,513
	16,041
	1,227

	ТУ1-1
	ул. Светотехническая, 30
	7
	0,05
	Надземная
	2010
	3,28
	0,155
	11,684
	0,516

	ТУ1-3
	ул. Светотехническая, 26
	12
	0,05
	Надземная
	2014
	3,32
	0,156
	9,67
	0,482

	ТУ1-3
	ТУ1-4
	39
	0,15
	Надземная
	2012
	62,92
	0,505
	11,571
	1,042

	ТК1-1
	ул. Светотехническая, 5
	22,5
	0,05
	Подземная канальная
	2020
	3,84
	0,352
	12,914
	0,557

	ТК1-2
	ул. Светотехническая, 7
	70
	0,07
	Подземная канальная
	2020
	5,8
	0,39
	5,053
	0,429

	ТК1-2
	ТУ1-15
	65
	0,1
	Подземная канальная
	2015
	20,4
	0,702
	9,55
	0,74

	ТУ1-15
	ТУ1-15а
	40
	0,1
	Надземная
	2020
	20,4
	0,472
	9,55
	0,74

	ТУ1-4
	ТУ1-5
	38
	0,15
	Надземная
	2012
	32,88
	0,194
	3,178
	0,545

	ТУ1-5
	ул. Светотехническая, 24
	12
	0,05
	Надземная
	2018
	3,64
	0,188
	11,611
	0,528

	ТУ1-5
	ТУ1-6
	79
	0,125
	Надземная
	2015
	29,24
	0,595
	6,085
	0,679

	ТУ1-6
	ул. Светотехническая, 18
	17
	0,05
	Надземная
	2015
	3,92
	0,317
	13,454
	0,569

	ТУ1-6
	ТУ1-7
	68
	0,125
	Надземная
	2012
	25,32
	0,362
	4,57
	0,588

	ТУ1-7
	ул. Светотехническая, 3
	83
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	5,24
	0,384
	4,131
	0,388

	ТУ1-7
	ТУ1-8
	62
	0,1
	Надземная
	2015
	20,08
	0,706
	9,254
	0,728

	ТУ1-8
	ул. Светотехническая, 16
	20
	0,07
	Надземная
	2014
	6
	0,142
	5,405
	0,444

	ТУ1-8
	ТУ1-9
	58
	0,1
	Надземная
	2014
	14,08
	0,319
	4,567
	0,511

	ТУ1-10
	ул. Светотехническая, 14
	12
	0,07
	Надземная
	2023
	5,72
	0,108
	4,916
	0,423

	ТУ1-10
	ТУ1-11
	95
	0,07
	Надземная
	2015
	8,36
	1,097
	10,45
	0,619

	ТУ2-17
	ул. Заводская, 17
	2
	0,04
	Надземная
	2022
	1,44
	0,025
	5,907
	0,326

	ТУ2-17
	ТУ2-18
	28
	0,08
	Надземная
	2015
	10,76
	0,259
	8,589
	0,61

	ТУ2-18
	ул. Заводская, 15
	2
	0,05
	Надземная
	2022
	1,64
	0,012
	2,391
	0,238

	ТУ2-18
	ТУ2-20
	48,5
	0,07
	Надземная
	2022
	9,12
	0,716
	12,426
	0,675

	ТУ2-20
	ул. Заводская, 13
	2
	0,05
	Надземная
	2023
	1,64
	0,012
	2,391
	0,238

	ТУ2-20
	ТУ2-21
	27
	0,07
	Надземная
	2023
	7,48
	0,241
	8,376
	0,554

	ТУ2-21
	ул. Заводская, 11
	2
	0,05
	Надземная
	2023
	1,44
	0,009
	1,85
	0,209

	ТУ2-13
	Кадошкинский отдел культуры
	43
	0,1
	Надземная
	2008
	7,6
	0,087
	1,494
	0,287

	ТУ2-13
	ТУ2-14
	135
	0,1
	Надземная
	2022
	15,08
	0,735
	4,452
	0,547


Продолжение табл. 3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ТУ2-14
	ул. Дзержинского, 4
	39
	0,05
	Надземная
	2023
	2,88
	0,349
	7,292
	0,418

	ТУ2-14
	ТУ2-15
	14,5
	0,1
	Надземная
	2015
	12,2
	0,069
	3,435
	0,443

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 1
	105
	0,07
	Надземная
	2018
	7,04
	0,921
	7,425
	0,521

	ТУ1-16
	ул. Светотехническая, 2
	12,5
	0,07
	Надземная
	2018
	4,6
	0,089
	3,19
	0,341

	ТУ2-15
	ТУ2-16
	34
	0,1
	Надземная
	2015
	12,2
	0,148
	2,929
	0,443

	ТУ2-16
	ТУ2-17
	52,5
	0,1
	Надземная
	2015
	12,2
	0,21
	3,435
	0,443

	ТУ1-2
	ТУ1-3
	90
	0,15
	Надземная
	2012
	66,24
	1,453
	12,82
	1,097

	ТУ1-2
	ул. Светотехническая, 28
	15
	0,05
	Надземная
	2015
	4,6
	0,355
	18,496
	0,667

	ТУ1-9
	ТУ1-10
	37
	0,08
	Надземная
	2020
	14,08
	0,692
	14,671
	0,798

	ТУ1-11
	ул. Светотехническая, 11
	39,3
	0,07
	Надземная
	2023
	8,36
	0,477
	10,45
	0,619

	ТУ1-14
	ТК1-1
	28,5
	0,125
	Подземная канальная
	2020
	30,04
	0,256
	6,421
	0,697

	ТК1-1
	ТК1-2
	65
	0,125
	Подземная канальная
	2015
	26,2
	0,373
	4,891
	0,608

	ТУ2-2
	ТУ2-3
	60,5
	0,15
	Надземная
	2019
	78,1608
	1,4
	16,622
	1,26

	ТУ2-2
	ГРП2
	4
	0,02
	Надземная
	1986
	0,2
	0,036
	7,603
	0,224

	ТУ2-4
	Прачка детского комбината
	5
	0,025
	Надземная
	2008
	0,12
	0,006
	0,788
	0,082

	ТУ1-15
	ул. Светотехническая, 9
	44,5
	0,07
	Надземная
	1986
	8,76
	0,735
	13,347
	0,687

	ТУ2-11
	ТУ2-12
	48,5
	0,125
	Надземная
	2015
	22,84
	0,229
	3,723
	0,53

	ТУ2-12
	ул. Крупская, 16
	10
	0,02
	Надземная
	2008
	0,16
	0,058
	4,898
	0,179

	ТУ2-12
	ТУ2-13
	6
	0,125
	Надземная
	2015
	22,68
	0,036
	3,671
	0,527

	ТУ2-24
	ТУ2-26
	60
	0,08
	Надземная
	2020
	7,84
	0,294
	4,578
	0,444

	ТУ2-9
	ТУ2-10
	78
	0,15
	Надземная
	2015
	53,72
	0,726
	7,87
	0,866

	ТУ1-1
	ТУ1-2
	45
	0,15
	Надземная
	2012
	70,84
	0,865
	14,656
	1,173

	ТУ1-4
	ТУ1-13
	52
	0,125
	Надземная
	2021
	30,04
	0,467
	6,421
	0,697

	ТУ1-13
	ТУ1-14
	30
	0,125
	Надземная
	2020
	30,04
	0,313
	6,421
	0,697

	ТУ2-5
	ТУ2-6
	100
	0,1
	Надземная
	2011
	8,12
	0,205
	1,703
	0,307

	ТУ2-1
	ТУ2-2
	25
	0,15
	Надземная
	2019
	78,3608
	0,497
	16,707
	1,263

	Центральная
	ТУ2-1
	18
	0,2
	Надземная
	2006
	132,0808
	0,347
	11,052
	1,222

	ТУ2-28
	Кухня (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,8
	0,219
	119,149
	0,896

	ТУ2-28
	Прачка (ЦРБ)
	1
	0,02
	Надземная
	1995
	0,6
	0,123
	67,183
	0,672

	ТК2-1
	Д/сад "Солнечный"
	40
	0,1
	Надземная
	2015
	6,6025
	0,046
	1,018
	0,24

	ТК2-1
	ТК2-2
	50
	0,15
	Подземная бесканальная
	2018
	53,7958
	0,507
	7,892
	0,867

	ТК2-5
	МБУ ДОД "ДЮСШ"
	5
	0,1
	Подвальная
	2007
	12,1923
	0,027
	3,431
	0,442


Продолжение табл. 3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ТК2-2
	ТК2-5
	100
	0,1
	Подземная бесканальная
	2022
	12,1923
	0,363
	3,431
	0,442

	ТК2-2
	ТК2-3
	46,5
	0,15
	Подземная бесканальная
	2018
	41,6035
	0,265
	4,731
	0,671

	ТК2-4
	Ж/д, 1а
	75
	0,07
	Подземная бесканальная
	2015
	6,04
	0,431
	5,477
	0,447

	ТК2-4
	ТУ2-8
	35
	0,1
	Подземная бесканальная
	2015
	5,28
	0,027
	0,655
	0,192

	ТК2-3
	ТК2-4
	23,5
	0,1
	Подземная бесканальная
	2019
	11,32
	0,078
	2,961
	0,411

	ТК2-3
	Бассейн
	10
	0,125
	Подземная бесканальная
	2018
	30,2835
	0,114
	6,525
	0,703

	ТУ2-21
	Ж/д, №9
	70
	0,07
	Подземная бесканальная
	2015
	6,04
	0,403
	5,477
	0,447

	ТУ2-30
	Кадошкинская средняя школа
	17,5
	0,125
	Подвальная
	2010
	11,8
	0,023
	1,093
	0,283

	ТУ1-15а
	ТУ1-16
	72,5
	0,1
	Надземная
	2020
	11,64
	0,253
	3,129
	0,422

	ТУ1-15а
	ул. Светотехническая, 9
	4,5
	0,07
	Надземная
	2014
	8,76
	0,093
	11,469
	0,649


4 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности

4.1 Общие положения
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.
В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2010-2012г. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленные зоны действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. 

В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

4.2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2027 г. с выделением этапов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022 г.г. при развитии систем теплоснабжения.

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2017 г.
Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2012 г. по 2017 г. включительно в зонах действия основных котельных, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Прогнозируемые к 2017 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)
	Источник
	Базовая нагрузка на 2012 г.
	Прирост тепловой нагрузки

	Котельная Центральная п. Кадошкино
	3,5978
	4,0958

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	4,6075
	4,6075

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,255
	0,255

	Всего
	8,4603
	8,9583

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	12,75
	12,75

	Всего
	21,21
	21,71


Из таблицы 4.1. следует, что за пять лет с 2013 по 2017 г. ожидается прирост тепловой нагрузки в объеме 0,498 Гкал/ч, что составляет 13,84 %.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2017 г. представлены в табл. 4.2.
Таблица 4.2 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2017 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральная п. Кадошкино
	5,16
	4,10
	0,03
	0,23
	0,81

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0,00
	0,05

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	21,71
	0,12
	0,29
	17,15


Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2017 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения увеличится на 0,498 Гкал/ч или на 13,84% по отношению к уровню 2012 г. и составит 21,71 Гкал/ч; данное увеличение нагрузки приходится на котельную «Центральная», остальные источники г.п. Кадошкино остаются без изменения. 

4.2.2 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 г.
Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2018 г. по 2022 г. включительно в зонах действия котельных, задействованных в схеме теплоснабжения приведены в таблице 1.3.

Таблица 4.3 – Прогнозируемые к 2022 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)
	Источник
	Базовая нагрузка на 2017 г.
	Прирост тепловой нагрузки

	Котельная Центральная п.Кадошкино
	4,10
	5,11

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	4,61
	4,61

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,26
	0,26

	Всего
	8,96
	9,97

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	12,75
	12,75

	Всего
	21,71
	22,72


Таблица 4.4 – Прогнозируемые к 2022 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников при развитии систем теплоснабжения
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источникаГкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральная п. Кадошкино
	5,16
	5,11
	0,03
	0,20
	-0,18

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0,00
	0,05

	Всего
	24,26
	9,97
	0,12
	0,26
	13,91

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	22,72
	0,12
	0,26
	16,16


4.2.3 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2027 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2023 г. по 2027 г. включительно в зонах действия котельной «Центральная», задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту, приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Прогнозируемые к 2027 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения
	Источник
	Базовая нагрузка на 2022 г.
	Прирост тепловой нагрузки

	Котельная Центральная п.Кадошкино
	5,11
	5,35

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	4,61
	4,61

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,26
	0,26

	Всего
	9,97
	10,22

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	12,75
	12,75

	Всего
	22,72
	22,97


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2027 г. включительно выполнить следующие мероприятия:

– установка дополнительного котла в котельной «Центральная» Ecomax N870 c теплопроизводительностью 0,75Гкал. 
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2027 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2027 г. при развитии систем теплоснабжения
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	Котельная Центральная п.Кадошкино
	5,91
	5,35
	0,04
	0,20
	0,32

	Котельная ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	18,80
	4,61
	0,09
	0,06
	14,05

	Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ»
	0,30
	0,26
	0,00
	0
	0,04

	Всего
	25,01
	10,22
	0,12
	0,285
	14,39

	Прочие котельные (ОАО "Мир цветов")
	15,00
	12,75
	0,00
	0,00
	2,25

	Всего
	39,26
	22,97
	0,12
	0,29
	16,64


4.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения г.п. Кадошкино для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках г.п. Кадошкино
	Наименование варианта развития
	Резерв(+)/Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	2012 г.
	2017 г.
	2022 г.
	2027 г.

	в т.ч. на источниках теплоснабжения
	15,40
	14,90
	13,91
	14,39

	в т.ч. на котельных, задействованных в схеме теплоснабжения
	17,65
	17,15
	16,16
	16,64


При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузки г.п. Кадошкино отсутствуют дефициты на отдельных теплоисточников поселка на разных этапах.
5 Перспективные балансы водоподготовитенльных установок 

5.1 Общие положения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ.
5.2 Перспективные объемы теплоносителя
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.  

Таблица 5.1 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

	Показатель
	Единицы измерения
	2012г
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2025г.
	2026г
	2027г.

	Зона действия котельной "Центральная" МП Кадошкиноэлектротеплосеть

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год  
	887,87
	887,87
	887,87
	887,87
	887,87
	887,87
	1124,01
	1124,01
	1124,01
	1124,01
	1124,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01
	1172,01

	на пусковое заполнение
	тонн/год  
	94,86
	94,86
	94,86
	94,86
	94,86
	94,86
	107,20
	107,20
	107,20
	107,20
	107,20
	110,75
	110,75
	110,75
	110,75
	110,75
	110,75

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год  
	793,01
	793,01
	793,01
	793,01
	793,01
	793,01
	1016,81
	1016,81
	1016,81
	1016,81
	1016,81
	1061,26
	1061,26
	1061,26
	1061,26
	1061,26
	1061,26

	Зона действия котельной ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год  
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23
	225,23

	на пусковое заполнение
	тонн/год  
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06
	24,06

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год  
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17
	201,17


5.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети
В настоящее время на основных котельных г.п. Кадошкино имеются водоподготовительные установки.

Основное водоподготовительное оборудование котельной МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчитель LM 7 FM, бак запаса воды V=2,0м3, насос-дозатор «Dosamatic PPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Характеристика системы ВПУ котельных представлена в таблице 2.21. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

В схеме теплоснабжения не планируется строительство новых котельных, а только увеличение установленной мощности в Центральной котельной, анализ производительности ВПУ котельных МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», показал, что реконструкции ВПУ не требуется. 
5.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
6.1 Общие положения
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 2 этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде, а также в отдельных квартирах в многоквартирных многоэтажных жилых. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

2. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. На перспективу до 2027 г. не планируется увеличение зон действия котельных с включением зон действия соседних существующих источников тепловой энергии.

3. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 
Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью. 

2. Перспективные топливные балансы.

3. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке.

4. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

6.2.1 Развитие источников теплоснабжения в период с 2013 до 2017 г.г.
На анализируемый период реконструкция основных котельных не планируется. Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период не планируются.

6.2.2 Развитие источников теплоснабжения в период с 2018 до 2022 г.г.
На анализируемый период реконструкция основных котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2018-2022 г.г. не планируются.

6.2.3 Развитие источников теплоснабжения с 2023 до 2027 г.г.
Стратегия реконструкции источников тепловой энергии до 2027 г. заключается в установке дополнительного котла Ecomax N870 с горелкой Ecoflam 700 и вспомогательного оборудования на нужды ГВС в котельной «Центральная» г.п. Кадошкино.
Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2023 до 2027 г.г. представлены в табл. 6.1 Суммарные капитальные затраты до 2027 г. составляют 2250,70 тыс. руб. без учета НДС и непредвиденных расходов.
Таблица 6.1 – Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии с 2023-2027 г.г.

	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС в ценах с учетом дефлятора

	1
	2
	3
	5

	Котельная «Центральная»
	Установка котла Ecomax N870 с горелкой Ecoflam 700 
	2023 г.
	2250,70

	Итого с 2023-2027 г.г.
	2250,70

	Итого за период 2013-2027 г.г.
	2250,70


Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период с 2013 до 2027 г.г. составят 2250,70 тыс. руб. без учета НДС.

7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них


7.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки жилых и административно бытовых зданий;

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки
7.2.1 Структура предложений

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте по каждому варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Кадошкино. Согласно результатам обсуждения вариантов развития схемы теплоснабжения с теплоснабжающей организацией, а также публичного слушания наиболее предпочтительным является первый вариант развития. В связи с этим подробное описание проектов направленных на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения приводятся по первому варианту. Проекты по вариантам, представленные на обсуждение и публичные слушания представлены в прил. 1.  
Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже. На рис. 7.1 представлена трассировка по первому варианту развития схемы теплоснабжения.

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки 
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе групп:

– новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

– реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2027 года.
Проекты «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки г.п. Кадошкино на период до 2027 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению перспективной застройки на период до 2027 г.  

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Кадошкино предусматривается подключение перспективной нагрузки к котельной «Центральная». Кроме того к реконструируемой и построенной магистральной теплосети в различные период 2023-2027 г.г. будет присоединена тепловая нагрузка существующей котельной Кадошкинской «ДЮСШ».     

Подключение перспективной нагрузка г.п. Кадошкино: жилого 48 квартирного дома по ул. Заводская, 9; жилого 48 квартирного дома по ул. Светотехническая, 1а и бассейна формируют следующий объем работ:

в период 2013-2017 г.г. 

– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТУ2-21 до ж/д №9 ул. Заводская протяженностью 70 м Ду70 подземного бесканального типа исполнения;

– строительство участка теплосети от ТУ2-8 до ТК2-4 протяженностью 35 м Ду100 подземного бесканального типа исполнения;

– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-4 до ж/д №1а ул. Светотехническая протяженностью 75 м Ду70 подземного бесканального типа исполнения;

– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-11 до ТУ2-12 протяженностью 48,5 м с Ду100 на Ду125 надземного типа исполнения; 

– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-12 до ТУ2-13 протяженностью 6 м с Ду100 на Ду125 надземного типа исполнения;   
– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-14 до ТУ2-15 протяженностью 14,5 м с Ду70 на Ду100 надземного типа исполнения;   
– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-15 до ТУ2-16 протяженностью 34 м с Ду70 на Ду100 подземного бесканального типа исполнения;   
– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-16 до ТУ2-17 протяженностью 52,5 м с Ду70 на Ду100 надземного типа исполнения;   
– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-17 до ТУ2-18 протяженностью 28 м с Ду70 на Ду80 подземного бесканального типа исполнения.

в период 2018-2022 г.г.

– строительство магистрального участка теплосети от ТК2-1 до ТК2-2 протяженностью 50 м Ду150 подземного бесканального типа исполнения;

– строительство магистрального участка теплосети от ТК2-2 до ТК2-3 протяженностью 46,5 м Ду150 подземного бесканального типа исполнения;

– строительство магистрального участка теплосети от ТК2-3 до ТК2-4 протяженностью 23,5 м Ду100 подземного бесканального типа исполнения;

– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-3 до Бассейна протяженностью 10 м Ду125 подземного бесканального типа исполнения;

– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-1 до ТУ2-2 протяженностью 25 м с Ду100 на Ду150 надземного типа исполнения;   
– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-2 до ТУ2-3 протяженностью 60,5 м с Ду100 на Ду150 надземного типа исполнения;   
– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-3 до ТУ2-4 протяженностью 33 м с Ду100 на Ду150 надземного типа исполнения;

– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-4 до ТК2-1 протяженностью 100 м с Ду100 на Ду150 надземного типа исполнения.   
в период 2023-2027 г.г.

– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-2 до ТК2-5 (на теплосети от котельной Кадошкинского «ДЮСШ» до ДЮСШ) протяженностью 100 м Ду100 подземного бесканального типа исполнения;

– реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-13 до ТУ2-14 протяженностью 135 м с Ду70 на Ду100 надземного типа исполнения. 
Кроме того в период с 2018-2022 г.г. предусмотрено монтаж ИТП в зданиях детских садов на нагрузку ГВС данных объектов. 

7.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 
Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2008 г и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений.

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, изделий и конструкций, горизонтальное и вертикальное транспортирование их до места установки, монтажа и укладки. За базисные были приняты цены на материалы, оборудование действующие в 2008 г. 
В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта №1 рекомендуемого варианта (строительство и реконструкция теплосети с подключением перспективной нагрузки). 

Полная сметная стоимость каждого мероприятия приведена в табл. 7.2. Согласно данной таблице полная стоимость проекта в ценах 2013 г. с учетов НДС составляет 10244,2054 тыс. руб. На период до 2017 г включительно запланирована реализация мероприятий на сумму 2174,32 тыс. руб. без НДС (25,05 %), в период 2018-2022 г.г включительно на сумму 5012,61 тыс. руб. без НДС (57,74 %), в период с 2023 г. по 2027 г. включительно 1494,6 тыс. руб. без НДС (17,22 %).

[image: image56.emf]2

Ø

1

0

0

 

 

2

Ø

1

0

0

 

 

32

3

0

,

5

2

Ø

4

0

 

 

К

а

д

о

ш

к

и

н

с

к

а

я

 

с

р

е

д

н

я

я

 

ш

к

о

л

а

2Ø133   28

т.2-5

30

ТУ2-23

16,5

2Ø80   32

ТУ2-22 ТУ2-11

2Ø32

10

т.2-2 т.2-1 50

12

39

Очис. 

сооруж.

2Ø150   45

2Ø50  

90

2Ø40  

2

Ø

1

5

0

 

 

5

2

2Ø70  

2Ø70  

83

2Ø150  

2Ø70  

46,5

32

13

ж/д №28

ж/д №26

2Ø150  

2Ø40  10

2Ø150   38

2Ø50  12

ж/д №24 ж/д №18

ж

/

д

 

№

1

6

ж

/

д

 

№

1

4

ж

/

д  

№

1

1

2Ø150   79

2

Ø

1

5

0

 

 

6

8

2

Ø

1

5

0

 

 

6

2

2Ø50  

17

2

Ø

8

0

 

 

1

0

2

Ø

1

5

0

 

 

5

8

2

Ø

1

0

0

 

 

3

7

4

0

2

Ø

8

0

 

 

1

0

5

5

2

Ø

1

0

0

   

3

8

2

,

8

ж

/

д

 

№

3

7

2Ø32  

2Ø150  

30

2Ø150  

28,5

2Ø50  

22,5

ж

/

д

 

№

5

2Ø150  

85

2Ø70  

70

ж

/

д

 

№

7

ж

/

д

 

№

9

2Ø150  

65

2

Ø

1

0

0

   

1

1

7

2

Ø

8

0

   

4

4

,

5

2

Ø

7

0

 

 

2

2

Ø

1

0

0

   

5

3

,

5

ж

/

д  

№

2

ж

/

д  

№

1

7

ж

/

д

 

№

3

0

2

Ø

1

0

0

 

 

4

8

,

2

2

Ø

1

0

0

 

 

ГРП

6

0

,

5

2Ø40   10

ж/д №32

2

Ø

1

0

0

 

 

3

3

2Ø100   139,5

Д

/

С  

«

С

о

л

н

е

ч

н

ы

й

»

Д

/

С

 

«

Т

е

р

е

м

о

к

»

2Ø100  

19

2

Ø

1

0

0

 

 

2Ø100  10

2Ø100  18

2Ø80   31

ж/д №20

ж/д №22

ж/д №19

2

Ø

7

0

 

 

5

2

,

5

П

р

а

ч

к

а

2Ø32  

5

Т

Д  

«

К

о

л

о

с

»

2

Ø

1

3

3

 

 

1

9

0

,

5

2

Ø

1

3

3

 

 

8

7

,

5

2

Ø

7

0

 

 

3

2

Ø

7

0

 

 

3

0

2

Ø

7

0

 

 

З

д

а

н

и

е

 

с

т

а

р

.

 

п

о

л

и

к

л

и

н

и

к

и

 

(

Ц

Р

Б

)

2Ø80   60

2Ø80  

3

Поликлиника 

(ЦРБ)

2

Ø

8

0

 

 

3

3

,

5

1

4

2

Ø

8

0

 

 

4

3

,

5

Д

е

т

с

к

о

е

 

о

т

д

е

л

е

н

и

е

 

(

Ц

Р

Б

)

1

2

,

5

2Ø70

2

Ø

1

0

0

4

8

,

5

2Ø10019

ж/д, ул. 

Крупская, 16

Кадошкинский 

отдел культуры 

Администрация 

района

ж

/

д

 

№

1

1

ж

/

д

 

№

1

3

ж

/

д

 

№

1

5

ж

/

д

 

№

1

7

2

Ø

7

0

 

 

2

7

2Ø40

2

2Ø40

2

2

2Ø40

1

8

2

8

2Ø40

2

52,5

2

Ø

7

0

2

Ø

7

0

2Ø70

2

Ø

5

0

4

0

2Ø50

39 14,5

ТУ2-12

ТУ2-10

ТУ2-9

ТУ1-1

ТУ1-2 ТУ1-3 ТУ1-4 ТУ1-5 ТУ1-6

ТУ1-7

ТУ1-8

ТУ1-9

ТУ1-10

ТУ1-11

ТУ1-12

ТУ1-13

ТУ1-14

ТК1-1

ТК1-2

ТУ1-15

ТУ1-16

ТУ2-2

ТУ2-3

ТУ2-4

ТУ2-5

ТУ2-6

ТУ2-7

ТУ2-8

ТУ2-19

ТУ2-20

ТУ2-21

ТУ2-18

ТУ2-17

ТУ2-16

ТУ2-15

ТУ2-14

3

5

5

7

С

т

а

ц

и

о

н

а

р

н

а

я

 

б

о

л

ь

н

и

ц

а

 

(

Ц

Р

Б

)

Р

а

з

д

е

в

а

л

к

а

 

с

т

а

д

и

о

н

а

 

ж/д, ул. 

Крупская, 

18

Б

а

н

я

ж/д, ул. 

Крупская

ж

/

д

,

 

у

л

.

 

Б

о

л

д

и

н

о

Гаражи (адм.) 

Г

а

р

а

ж

и

 

(

а

д

м

.

)

 

у

л

.

 

З

а

в

о

д

с

к

а

я

 

ул. Крупская

у

л

.

 

П

р

у

д

н

а

я

 

 

у

л

.

 

Р

е

з

а

к

о

в

а

 

у

л

.

 

П

р

о

л

е

т

а

р

с

к

а

я

 

ул. Светотехническая 

ж/д, ул. 

Резакова, 

Вет. 

станция

Баня

ж/д, ул. 

Резакова, 

56

ж/д, ул. 

Резакова, 

ж/д, ул. 

Резакова, 

М

е

д

.

 

Ц

е

н

т

р

 

«

Р

е

з

е

р

в

»

ТУ2-24

ТУ2-25

ТУ2-26

ТУ2-27

ТУ2-29

т.2-3

т.2-4

ж/д, ул. 

Прудная, 

24 

ж/д, ул. 

Прудная, 

22 

ж/д, ул. 

Прудная, 

20 

ж/д, ул. 

Прудная, 

18 

ж/д, ул. 

Прудная, 

16 

ж/д, ул. 

Прудная, 

8 

ТУ2-13

3

2Ø200  

60 2Ø200  

52

2Ø70  

135

6

2Ø200  

74 2Ø200   78

2

Ø

7

0

 

 

6

4

2Ø200  

2Ø200   84

18

ТУ2-1

2

Ø

1

0

0

 

 

1

0

0

К

у

х

н

я

 

(

Ц

Р

Б

)

Т

У

2

-

2

8

Прачка 

(ЦРБ)

т.2-6

т.2-8

т.2-7

ТУ2-30


Рисунок 7.1 – Схема теплосети г.п. Кадошкино базового года

Таблица 7.1 – Реестр мероприятий проекта №1 по первому варианту развития тепловых сетей г.п. Кадошкино
	Мероприятия
	Характеристики

	1
	2

	с 2013 г. до 2017 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТУ2-21 до ж/д №9 ул. Заводская
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ

	2. Строительство участка теплосети от ТУ2-8 до ТК2-4
	длина 35 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППМ

	3. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-4 до ж/д №1а ул. Светотехническая
	длина 75 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ

	4. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-11 до ТУ2-12
	длина 48,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду125, изоляция ППМ

	5. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-12 до ТУ2-13
	длина 6 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду125, изоляция ППМ

	6. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-14 до ТУ2-15
	длина 14,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ

	7. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-15 до ТУ2-16
	длина 34 м, подземная. 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ

	8. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-16 до ТУ2-17
	длина 52,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ

	9. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-17 до ТУ2-18 
	длина 28 м, подземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ

	с 2018 г. до 2022 г.

	1. Строительство магистрального участка теплосети от ТК2-1 до ТК2-2
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППМ

	2. Строительство магистрального участка теплосети от ТК2-2 до ТК2-3
	длина 46,5 м, подземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППМ

	3. Строительство магистрального участка теплосети от ТК2-3 до ТК2-4
	длина 23,5 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППМ


Продолжение табл. 7.1

	1
	2

	4. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-3 до Бассейна
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду125, изоляция ППМ

	5. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-1 до ТУ2-2
	длина 25 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ

	6. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-2 до ТУ2-3
	длина 60,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ

	7. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-3 до ТУ2-4
	длина 33 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ

	8.  Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-4 до ТК2-1
	длина 100 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ

	с 2023 г. до 2027 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-2 до ТК2-5 (на теплосети от котельной Кадошкинского «ДЮСШ» до ДЮСШ)
	длина 100 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППМ

	2.  Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-13 до ТУ2-14
	длина 135 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ


Таблица 7.2 – Финансовые потребности для реализации проекта №1 в ценах 2013 г.
	  Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость без НДС, тыс. руб.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2013 г. до 2017 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТУ2-21 до ж/д №9 ул. Заводская
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	445,200
	Новое строительство
	подземная
	0,0700
	70

	2. Строительство участка теплосети от ТУ2-8 до ТК2-4
	длина 35 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППМ
	222,600
	Новое строительство
	подземная
	0,0350
	100

	3. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-4 до ж/д №1а ул. Светотехническая
	длина 75 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	477,000
	Новое строительство
	подземная
	0,0750
	70

	4. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-11 до ТУ2-12
	длина 48,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду125, изоляция ППМ
	263,840
	Новое строительство
	надземная
	0,0485
	125

	5. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-12 до ТУ2-13
	длина 6 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду125, изоляция ППМ
	32,640
	Новое строительство
	надземная
	0,0060
	125

	6. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-14 до ТУ2-15
	длина 14,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ
	78,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0145
	100

	7. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-15 до ТУ2-16
	длина 34 м, подземная. 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ
	216,240
	Новое строительство
	подземная
	0,0340
	100

	8. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-16 до ТУ2-17
	длина 52,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ
	285,600
	Новое строительство
	надземная
	0,0525
	100

	9. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-17 до ТУ2-18 
	длина 28 м, подземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду80, изоляция ППМ
	152,320
	Новое строительство
	подземная
	0,0280
	80

	Всего
	 
	2174,320
	 
	 
	 
	 


Продолжение табл. 7.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2018 г. до 2022 г.

	1. Строительство магистрального участка теплосети от ТК2-1 до ТК2-2
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППМ
	689,000
	Новое строительство
	подземная
	0,0500
	150

	2. Строительство магистрального участка теплосети от ТК2-2 до ТК2-3
	длина 46,5 м, подземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППМ
	640,770
	Новое строительство
	подземная
	0,0465
	150

	3. Строительство магистрального участка теплосети от ТК2-3 до ТК2-4
	длина 23,5 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППМ
	149,460
	Новое строительство
	подземная
	0,0235
	100

	4. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-3 до Бассейна
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду125, изоляция ППМ
	63,600
	Новое строительство
	подземная
	0,0100
	125

	5. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-1 до ТУ2-2
	длина 25 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ
	397,000
	Новое строительство
	надземная
	0,0250
	150

	6. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-2 до ТУ2-3
	длина 60,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ
	960,740
	Новое строительство
	надземная
	0,0605
	150

	7. Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-3 до ТУ2-4
	длина 33 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ
	524,040
	Новое строительство
	надземная
	0,0330
	150

	8.  Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-4 до ТК2-1
	длина 100 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду150, изоляция ППМ
	1588,000
	Новое строительство
	надземная
	0,1000
	150

	Всего
	 
	5012,610
	 
	 
	 
	 

	с 2023 г. до 2027 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК2-2 до ТК2-5 (на теплосети от котельной Кадошкинского «ДЮСШ» до ДЮСШ)
	длина 100 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППМ
	636,000
	Новое строительство
	подземная
	0,1000
	100

	2.  Реконструкция магистрального участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТУ2-13 до ТУ2-14
	длина 135 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППМ
	858,600
	Новое строительство
	надземная
	0,1350
	100

	Всего
	 
	1494,600
	 
	 
	 
	 

	Итого без НДС
	 
	8681,530
	 
	 
	 
	 



7.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов  
Анализ результатов, разрабатываемых на каждый период гидравлических режимов подачи тепловой энергии выявили ряд участков тепловых сетей удельные падения давления в которых находится значительно ниже рекомендованных, что указывает на значительное завышение диаметров трубопроводов над необходимым. Данное обстоятельство приводит к росту как нормативных так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенным затратам на текущий ремонт данных тепловых сетей. Реестр данных участков по годам их реконструкции представлен в табл. 7.3.

Объем работ связанный с оптимизацией при реконструкции диаметров трубопроводов тепловых сетей формируют проект №2 и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой нагрузки. Согласно таблице 7.3 протяженность теплосети в двухтрубном исчислении составляет 849 м. Реализация данного мероприятия запланирована на период до 2022 г.

Стоимость мероприятий, оцененных по выше приведенному способу составляет 9999,76 тыс. руб. без НДС. Отдельно по каждому мероприятию проекта №2 представлена в табл. 7.4.
Реконструкция теплосети с оптимизацией пропускной способности и трассировки сети направленные на повышение эффективности теплоснабжения существующей нагрузки включает, в том числе и вводные участки. 

Таблица 7.3 – Реестр мероприятий проекта №2 развития тепловых сетей г.п. Кадошкино
	Мероприятия
	Характеристики
	Период реконструкции

	1
	2
	3

	с 2013 г. до 2017 г.
	 

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-22 до ТУ2-23
	длина 60 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду125, изоляция ППМ
	2014 г.

	2. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-11 до ТУ2-22
	длина 52 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду125, изоляция ППМ
	2014 г.

	3. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-10 до ТУ2-11
	длина 74 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	2014 г.

	4. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ1-8 до ТУ1-9
	длина 58 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППМ
	2014 г.

	5. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-9 до ТУ2-10
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	2015 г.

	6. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от т.2-2 до ТУ2-9
	длина 50 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	2015 г.

	7. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от т.2-1 до т.2-2
	длина 13 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	2015 г.

	8.  Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-1 до т.2-1
	длина 84 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	2015 г.


Продолжение табл. 7.3

	1
	2
	3

	9. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ1-6 до ТУ1-7
	длина 68 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППМ
	2015 г.

	10. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТК1-1 до ТК1-2
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППМ
	2015 г.

	11. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТК1-2 до ТУ1-15
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППМ
	2015 г.

	12. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ1-10 до ТУ1-11
	длина 95 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППМ
	2015 г.

	13. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-3 до ж/д №26
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, с Ду40 на Ду50, изоляция ППМ
	2014 г.

	14. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ2-3 до ж/д №32
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, с Ду40 на Ду50, изоляция ППМ
	2014 г.

	14. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-8 до ж/д №16
	длина 20 м, надземная 2-х трубная, с Ду150/Ду70 на Ду70, изоляция ППМ
	2014 г.

	15. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-2 до ж/д №28
	длина 15 м, надземная 2-х трубная, с Ду40 на Ду50, изоляция ППМ
	2015 г.

	16. Переврезка и перекладка участка тепловой сети т.2-5  -  т.2-6  -  ТУ2-30  -  т.2-7 - т.2-8 
	длина 55 м, подземная 2-х трубная, Ду125, изоляция ППМ; длина 135 м, надземная 2-х трубная, Ду125, изоляция ППМ
	2013 г.

	17. Переврезка и реконструкция вводного участка тепловой сети ж/д №9 к участку ТУ1-15  - ТУ1-16 
	длина 5 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2014 г.

	с 2018 г. до 2022 г.
	 

	1. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-9 до ТУ1-10
	длина 37 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду80, изоляция ППМ
	2020 г.

	2. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-13 до ТУ1-14
	длина 30 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППМ
	2021 г.

	3. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ2-6 до ТУ2-7
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	4. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ2-18 до ТУ2-20
	длина 48,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду80, изоляция ППМ
	2022 г.

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-16 до ж/д №1
	длина 105 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.


Таблица 7.4 – Финансовые потребности для реализации проекта №2 в ценах 2013 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость по расчетам без НДС, тыс.  руб. в ценах 20213 г.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2013 г. до 2017 г.

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-22 до ТУ2-23
	длина 60 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду125, изоляция ППМ
	326,400
	Новое строительство
	надземная
	0,0600
	125

	2. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-11 до ТУ2-22
	длина 52 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду125, изоляция ППМ
	282,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0520
	125

	3. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-10 до ТУ2-11
	длина 74 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	1175,120
	Новое строительство
	надземная
	0,0740
	150

	4. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ1-8 до ТУ1-9
	длина 58 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППМ
	315,520
	Новое строительство
	надземная
	0,0580
	100

	5. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-9 до ТУ2-10
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	1238,640
	Новое строительство
	надземная
	0,0780
	150

	6. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от т.2-2 до ТУ2-9
	длина 50 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	794,000
	Новое строительство
	надземная
	0,0500
	150

	7. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от т.2-1 до т.2-2
	длина 13 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	179,140
	Новое строительство
	подземная
	0,0130
	150

	8.  Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ2-1 до т.2-1
	длина 84 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППМ
	1333,920
	Новое строительство
	надземная
	0,0840
	150


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ1-6 до ТУ1-7
	длина 68 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППМ
	937,040
	Новое строительство
	подземная
	0,0680
	125

	10. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТК1-1 до ТК1-2
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППМ
	895,700
	Новое строительство
	подземная
	0,0650
	125

	11. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТК1-2 до ТУ1-15
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППМ
	413,400
	Новое строительство
	подземная
	0,0650
	100

	12. Реконструкция магистрального участка тепловой сети (оптимизация диаметров трубопроводов) от ТУ1-10 до ТУ1-11
	длина 95 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППМ
	516,800
	Новое строительство
	надземная
	0,0950
	70

	13. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-3 до ж/д №26
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, с Ду40 на Ду50, изоляция ППМ
	65,280
	Новое строительство
	надземная
	0,0120
	50

	14. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ2-3 до ж/д №32
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, с Ду40 на Ду50, изоляция ППМ
	54,400
	Новое строительство
	надземная
	0,0100
	50

	14. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-8 до ж/д №16
	длина 20 м, надземная 2-х трубная, с Ду150/Ду70 на Ду70, изоляция ППМ
	108,800
	Новое строительство
	надземная
	0,0200
	70

	15. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-2 до ж/д №28
	длина 15 м, надземная 2-х трубная, с Ду40 на Ду50, изоляция ППМ
	81,600
	Новое строительство
	надземная
	0,0150
	50

	16. Переврезка и реконструкция вводного участка тепловой сети ж/д №9 к участку ТУ1-15  - ТУ1-16 
	длина 5 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	27,200
	Новое строительство
	надземная
	0,0050
	70

	Всего
	 
	8745,840
	 
	 
	0,8240
	 


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2018 г. до 2022 г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-9 до ТУ1-10
	длина 37 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду80, изоляция ППМ
	201,280
	Новое строительство
	надземная
	0,0370
	80

	2. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-13 до ТУ1-14
	длина 30 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППМ
	163,200
	Новое строительство
	надземная
	0,0300
	125

	3. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ2-6 до ТУ2-7
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППМ
	54,400
	Новое строительство
	надземная
	0,0100
	70

	4. Реконструкция участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ2-18 до ТУ2-20
	длина 48,5 м, надземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду80, изоляция ППМ
	263,840
	Новое строительство
	надземная
	0,0485
	80

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети с оптимизацией диаметра трубопровода от ТУ1-16 до ж/д №1
	длина 105 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППМ
	571,200
	Новое строительство
	надземная
	0,1050
	70

	Всего
	 
	1253,920
	 
	 
	0,2305
	 

	с 2023 г. до 2027 г.

	Итого без НДС
	 
	9999,760
	 
	 
	1,0545
	 


7.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты №1 и №2 практически за период 2013-2027 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. Такими участками в большинстве являются вводные участки в жилым домам. В связи с этим на данный период разработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.5.

Согласно данной таблице протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 444 м. Капитальные вложения составляет 1961,852 тыс. руб. без НДС. 
Таблица 7.5 – Реестр мероприятий проекта №3 развития тепловых сетей г.п. Кадошкино
	Мероприятия
	Характеристики
	Период реконструкции

	1
	2
	3

	с 2013 г. до 2017 г.
	 

	1.  Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-6 до ж/д №18
	длина 17 м, надземная 2-х трубная, Ду50 изоляция ППМ
	2015 г.

	с 2018 г. до 2022 г.
	 

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ1-15 до ТУ1-16
	длина 117 м, надземная 2-х трубная, Ду100  изоляция ППМ
	2020 г.

	2. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ2-4 до ТУ2-5
	длина 19 м, надземная 2-х трубная, Ду100 изоляция ППМ
	2021 г.

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №3
	длина 83 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-5 до ж/д №24
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2020 г.

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-16 до ж/д №2
	длина 12,5 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-2 до ж/д №7
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2020 г.

	7.  Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-1 до ж/д №5
	длина 22,5 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2020 г.

	8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №22
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	2020 г.

	с 2023 г. до 2027 г.
	 

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2-20 до ТУ2-21
	длина 27 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2023 г.

	2. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №17
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	2023 г.

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №15
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2023 г.


Продолжение табл. 7.5

	1
	2
	3

	4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-21 до ж/д №11
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2023 г.

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-20 до ж/д №13
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	2023 г.

	6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ2-8 до ж/д №20
	длина 3 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППМ
	2023 г.

	7. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-11 до ж/д №11
	длина 39,3 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2023 г.

	8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-10 до ж/д №14 
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	2023 г.


Таблица 7.6 – Финансовые потребности для реализации проекта №3 в ценах 2013 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость по расчетам без НДС, тыс.  руб. в ценах 20213 г.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2013 г. до 2017 г.

	1.  Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-6 до ж/д №18
	длина 17 м, надземная 2-х трубная, Ду50 изоляция ППМ
	58,480
	Новое строительство
	надземная
	0,0170
	50

	Всего
	 
	58,480
	 
	 
	0,017
	 

	с 2018 г. до 2022 г.

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ1-15 до ТУ1-16
	длина 117 м, надземная 2-х трубная, Ду100  изоляция ППМ
	636,480
	Новое строительство
	надземная
	0,1170
	100

	2. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ2-4 до ТУ2-5
	длина 19 м, надземная 2-х трубная, Ду100 изоляция ППМ
	103,360
	Новое строительство
	надземная
	0,0190
	100

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №3
	длина 83 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	361,880
	Новое строительство
	подземная
	0,0830
	70

	4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-5 до ж/д №24
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	41,280
	Новое строительство
	надземная
	0,0120
	50

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-16 до ж/д №2
	длина 12,5 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	43,000
	Новое строительство
	надземная
	0,0125
	70

	6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-2 до ж/д №7
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	305,200
	Новое строительство
	подземная
	0,0700
	70

	7.  Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-1 до ж/д №5
	длина 22,5 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	98,100
	Новое строительство
	подземная
	0,0225
	50

	8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ2-7 до ж/д №22
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	40

	Всего
	 
	1596,180
	 
	 
	0,338
	 


Продолжение табл. 7.6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с 2023 г. до 2027 г.

	1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2-20 до ТУ2-21
	длина 27 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	92,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0270
	70

	2. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №17
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	40

	3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №15
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	50

	4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-21 до ж/д №11
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	50

	5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-20 до ж/д №13
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	6,880
	Новое строительство
	надземная
	0,0020
	50

	6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ2-8 до ж/д №20
	длина 3 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППМ
	10,320
	Новое строительство
	надземная
	0,0030
	80

	7. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-11 до ж/д №11
	длина 39,3 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	135,192
	Новое строительство
	надземная
	0,0393
	70

	8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-10 до ж/д №14 
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ
	41,280
	Новое строительство
	надземная
	0,0120
	70

	Всего
	 
	307,192
	 
	 
	0,089
	 

	Итого
	 
	1961,852
	 
	 
	0,444
	 


7.5 Установка индивидуальных тепловых пунктов в здания детских садов 
Установка индивидуальных тепловых пунктов, предусматривается для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада «Теремок» и детского сада «Солнечный». Расчетные тепловые нагрузки (срененедельные) согласно табл. 2.4 раздела «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» составляют 0,11 Гкал/ч каждого здания. Перечень основного оборудования ИТП и ее стоимость представлена в табл. 7.7.

Таблица 7.7 – Финансовая потребность в реализации проекта 
	Мероприятия
	Характеристики ИТП
	Стоимость мероприятия в ценах 2013 г., без НДС, тыс. руб.

	Установка ИТП для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада «Теремок» и детского сада «Солнечный»
	Тепловая  нагрузка ГВС – 0,11 Гкал/ч 
	480,0

	Итого
	 
	480,0


8 Топливные балансы

8.1 Общие положения
Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта развития системы теплоснабжения г.п. Кадошкино выбранного в качестве рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения.
Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка тепловой энергии рассчитывалась для каждой группы разнотипных котлоагрегатов установленных в котельных предпочтение в первоочередности загрузки отдается котлу с наибольшим КПД на наименьшем диапазоне загрузки (по режимной карте).

- Регулирование котлоагрегатов будет осуществляться по графику качественного регулирования;

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Перспективный    УРУТ    на    выработку   тепловой    энергии    на существующем   оборудовании   принимался   в   соответствии   с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии; УРУТ   на   выработку тепловой   энергии   для   вновь   вводимого оборудования принимался в соответствии номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.
8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных г.п.Кадошкино рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от эффективных, ближайших существующих котельных с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных. 

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственными котельными остаётся на уровне базового года, а приросты нагрузки обеспечиваются источниками г.п. Кадошкино или строительством новых современных котельных. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено в табл. 8.1.
Таблица 8.1 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

	Показатель
	2012г
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2025г.
	2026г
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Зона действия котельной "Центральная" МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"

	Отпуск тепловой энергии тепловой энергии
	9602,35
	9571,13
	9571,13
	9571,13
	9571,13
	9571,13
	11278,70
	11278,70
	11278,70
	11278,70
	11278,70
	11707,72
	11707,72
	11707,72
	11707,72
	11707,72
	11707,72

	НУР топлива, кг.у.т./Гкал 
	158,97
	158,97
	158,97
	158,97
	158,97
	158,97
	152,93
	152,93
	152,93
	152,93
	152,93
	159,35
	159,35
	159,35
	159,35
	159,35
	159,35

	Зона действия котельной ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"

	Отпуск тепловой энергии
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06
	9265,06

	НУР топлива, кг.у.т./Гкал
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66
	168,66


Таблица 8.2 – Прогнозное потребление топлива теплоисточниками п. Кадошкино

	Энергоисточники
	2012г.
	2017г.
	2022г.
	2027г.

	
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива,  тыс.т.у.т.

	Котельная Центральная
	9602,35
	1,53
	3,09
	9571,13
	1,52
	3,08
	11278,70
	1,72
	3,29
	11707,72
	1,87
	3,43

	Котельная ОАО "КЭТЗ"
	9265,06
	1,56
	
	9265,06
	1,56
	
	9265,06
	1,56
	
	9265,06
	1,56
	


[image: image57.png]S S N O S Y
O &

LA oKL eauruolL auHargadiol)

L3
N

2027r.

2022r.

2017r.

2012r.





Рисунок 8.1 – Прогнозное потребление топлива основными теплоисточниками г.п. Кадошкино
Прирост и снижение потребления топлива по отношению к уровню 2012 года составит:

- к 2017 году – произойдет снижение валового расхода топлива, 0,005 тыс. т.у.т.;

- к 2022 году – произойдет прирост валового расхода топлива 0,20 тыс.т.у.т;

- к 2027 году – произойдет прирост валового расхода топлива 0,14 тыс.т.у.т;.

Таким образом, наибольший прирост потребления топлива к 2027 году ожидается на котельной «Центральная».  При этом прирост потребления топлива на этих энергоисточниках будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии. 

9. Оценка надежности системы теплоснабжения
9.1 Общие положения 
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.
9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект - по ГОСТ 15467;

- Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На пером этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


[image: image58.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

l

i

i

c

c

N

i

l

i

i

i

n

n

e

e

e

e

e

P

P

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

...

2

2

1

1

                                    (9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn,[1/час],

где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:


[image: image59.wmf]1

0

)

1

,

0

(

)

(

-

=

a

t

l

l

t

,                                                                 (9.2)

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид  λ(t)=λ0= Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:


[image: image60.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

ñ

×

×

´

£

á

×

×

£

á

×

×

=

17

при

5

,

0

17

3

при

1

3

0

при

0,8

)

20

(

t

t

t

a

t

e

                                                          (9.3)

На рис. 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image61.emf]0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Интенсивность отказов, 1/км/год


Рисунок 9.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:


[image: image62.wmf])

/

exp(

0

0

'

0

0

b

z

V

q

Q

t

t

V

q

Q

t

t

н

в

н

в

-

-

+

+

=

,                                                             (9.4)

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С; z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч; qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С); β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 
[image: image63.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

0

0

0

V

q

Q

имеет следующий вид:


[image: image64.wmf](

)

(

)

н

а

в

н

в

t

t

t

t

z

-

-

´

=

,

ln

b

,                                                               (9.5)

где tва – внутренняя  температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города Саранска при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:


[image: image65.wmf](

)

[

]

2

,

1

3

.

1

D

cl

b

a

z

c

p

+

+

=

,                                                       (9.6)
где a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; lсз – расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.


[image: image66.wmf]on

j

p

j

i

z

z

z

t

t

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

,

1

,                                                         (9.7)

[image: image67.wmf]å

=

=

´

=

N

j

j

i

i

i

j

i

z

L

1

,

l

w

,                                                          (9.8)
- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента


[image: image68.wmf])

exp(

i

i

p

w

-

=

                                                            (9.9)
9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути


[image: image69.wmf]Õ

=

=

n

i

i

ej

P

p

1

,                                                             (9.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image70.wmf]Õ

=

-

=

n

i

i

ej

P

q

1

1

,                                                             (9.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image71.wmf]å

=

=

´

=

N

j

j

k

i

i

i

ej

z

L

1

,

l

w

,                                                             (9.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути


[image: image72.wmf]ej

ej

бр

T

w

1

.

=

,                                                             (9.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image73.wmf]ej

ej

ej

вс

q

T

w

=

.

,                                                             (9.14)

при этом


[image: image74.wmf]ej

вс

ej

ej

T

q

.

´

=

l

,                                                             (9.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image75.wmf]Õ

=

-

=

m

j

ej

ek

q

p

1

1

,                                                             (9.16)
вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image76.wmf]Õ

=

=

m

j

ej

ek

q

q

1

,                                                             (9.17)
параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image77.wmf]Õ

å

-

¹

=

=

=

1

1

1

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

T

w

w

w

,                                                  (9.18)
среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image78.wmf]1

1

1

1

.

-

-

¹

=

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

бр

T

T

w

w

,                                               (9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image79.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

Õ

-

¹

=

=

=

1

1

1

1

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

m

j

ej

ej

ek

T

T

T

w

w

w

,                                               (9.20)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям
Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний ( как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

[image: image80.wmf]mn

on

np

n

q

T

Q

Q

´

´

=

D

,Гкал                                                   (9.21)
где 
[image: image81.wmf]np

Q

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; Топ – продолжительность отопительного периода, час; qmn – вероятность отказа теплопровода.

9.2.3 Результаты расчетов
Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2011-2012 году эксплуатационная надежность тепловых сетей г.п. Кадошкино в целом обеспечивалась за счет напряженной работы МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» будет практически невозможно.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников г.п. Кадошкино на отопительный период 2011-2012 года

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети

9.3.1.1 Общие положения
Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода г.п. Кадошкино.

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения г.п. Кадошкино.

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям
По варианту развития зоны действия теплоисточников г.п. Кадошкино, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2008 г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
10.1 . Общие положения 
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.
10.2. Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

«Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;

«Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01 ноябрь 2004 г.

Расчеты проведены с использованием программного продукта «Альт-Инвест 5.12», широко применяемого для выполнения анализа экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике.

10.3. Макроэкономические параметры

10.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2012 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы - 2027 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет.
10.3.2. Основные подходы к расчету экономической эффективности

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы инвестиционные проекты для строительства тепловых сетей и реконструкции котельных города.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности компании.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту приведенным к 2013 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции - электроэнергии, электрической мощности и тепловой энергии, за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

10.3.2.1. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проекта по теплоисточникам по согласованию с организацией предусматривается плата за технологическое подключение.

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах 2013 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

10.3.2.2. Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;

- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии.

При определении платы за подключение к теплосетям по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

– капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

– прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети по которым планируются мероприятия.

10.3.2.3. Производственные издержки по теплоисточникам

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

– затраты на топливо;

– амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

– прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения - только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления.
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г.п. Кадошкино до 2027 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. 

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". 

10.3.2.4. Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

– амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на ремонт;

– затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

– затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

– прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

10.3.2.5. Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения г.п Кадошкино на период до 2027 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: чистой приведённой стоимости (NPV); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); период окупаемости; индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов.

10.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу 
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

10.4.1. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение котельных г.п Кадошкино
Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию котельной «Центральная» г.п Кадошкино представлены в таблице 10.1. Общая потребность в финансировании проекта развития и реконструкции котельной составляет 2250,7 тыс. руб. в период с 2023 по 2027 гг. (в ценах 2013 г. без НДС).
Таблица 10.1 – Финансовые потребности в реализацию проекта по развитию системы теплоснабжения части энергоисточников (тыс. руб. без учетом НДС в ценах 2013 г.)
	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС в ценах с учетом дефлятора

	Котельная «Центральная»
	Установка котла Ecomax N870 с горелкой Ecoflam 700 
	2023 г.
	2250,70

	Итого с 2023-2027 г.г.
	2250,70

	Итого за период 2013-2027 г.г.
	2250,70


10.4.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в табл. 10.2-10.3. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2013 г. без учета НДС составляет 21123,142 тыс. руб. 

Таблица 10.2 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. без учетом НДС в ценах 2013 г.)
	Наименование проекта
	Период реализации проекта
	Стоимость мероприятия в ценах 2013 г., без НДС, тыс. руб.

	1. Подключение перспективной нагрузка г.п. Кадошкино: жилого 48 квартирного дома по ул. Заводская, 9; жилого 48 квартирного дома по ул. Светотехническая, 1а и бассейна
	2013-2027 г.г.
	8681,530

	2. Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов  
	2013-2022 г.г
	9999,760

	3. Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2013-2027 г.г.
	1961,852

	4. Установка ИТП для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада «Теремок» и детского сада «Солнечный»
	2014-2015 г.г.
	480,0

	Итого
	 
	21123,142


Таблица 10.3 – Стоимость проектов развития схемы теплоснабжения, тыс. руб. без НДС
	Наименования
источника финансирования
	Источники (котельные)
	Тепловые сети, насосные, ЦТП

	
	для существующей нагрузки
	для перспективной
	для существующей нагрузки
	для перспективной

	1. Надбавка к тарифу
	
	
	9999,760
	

	2. Плата за подключение
	
	2250,70
	
	9161,53

	3. Амортизационные отчисления
	
	
	1961,852
	

	4. Ремонтный фонд в тарифе
	
	
	
	


11. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации 

11.1 Общие положения 
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением -произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

11.2. Определение существующих изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения г.п. Кадошкино 
В схеме теплоснабжения установлены следующие зоны действия изолированных систем теплоснабжения (см. раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). 
Тепловые сети в рассматриваемых зонах деятельности на территории предприятий находятся в собственности соответствующих организаций; по г.п. Кадошкино в хозяйственном ведение МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Перспективная зона деятельности котельной «Центральная» сохраняется до 2023 года в основном в границах, действующих на 01.01.2013 г. с учетом: расширения при присоединении потребителя котельной МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ».

11.3. Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
12 Воздействие на окружающую среду 
12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере
Территория Кадошкинского района находится на склоне Приволжской возвышенности, представляет собой относительно спокойное водораздельное плато между реками Мокшей и Инсаром и характеризуется отметками порядка 220-258 м. По территории поселения протекает река Исса – правый приток р. Мокши. Река является типично равнинной со спокойным течением, извилистыми руслами и широкими трапециевидными долинами. 
Климат г.п. Кадошкино умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5 °С до +4,0 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5 °С до –12,3 °С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9 °С до +19,8 °С, максимальная +37 °С.
Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44 оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34 °С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 оС или менее составляет 5,8 м/сек.
12.1.2 Качество атмосферного воздуха г.п. Кадошкино
Приоритетным фактором состояния среды по степени влияния на здоровье человека является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности поселения является сельское хозяйство с развитой перерабатывающей промышленностью, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью. 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории поселения являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, транспортной инфраструктуры и производственные объекты.
12.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения
Основными источниками теплоснабжения являются котельные МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», а также котельная ОАО «Мир цветов». Все котельные г.п. Кадошкино работают на газе. Характеристика оборудования источников системы теплоснабжения г.п. Кадошкино приведены в табл. 12.1.
Таблица 12.1 – Характеристики основного оборудования централизованных источников теп​лоснабжения с указанием типов котлоагрегатов.

	№ п/п
	Ведомственная принадлежность,
	Тип котельной
	Марка 

котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"
	отопительная
	Еcomax3000NC
	2012 г.

	
	
	
	Еcomax3000NC
	2012 г.

	2
	ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
	производственно-отопительная
	ДКВР-4-13
	1965 г.

	
	
	
	ДКВР-4-13
	1965 г.

	
	
	
	ДКВР-4-13
	1965 г.

	
	
	
	ТВГ-8
	1965 г.

	3
	ОАО "Мир цветов"
	производственно-отопительная
	ВRUNA 5Гкал
	2007 г.

	
	
	
	ВRUNA 5Гкал
	2006 г.

	
	
	
	ВRUNA 5Гкал
	2006 г.

	4
	Кадошкинская ДЮСШ
	отопительная
	ТМ-100
	2007 г.

	
	
	
	ТМ-100
	2007 г.

	
	
	
	ТМ-100
	2007 г.


В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загряз​няющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содер​жащиеся в дымовых газах: диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; зола твердого топлива; оксид углерода; мазутная зола.

Приложение 1
59
PAGE  

_1442038092.unknown

_1443009755.unknown

_1447065387.unknown

_1454789514.unknown

_1454789914.unknown

_1454831253.unknown

_1455259789.unknown

_1455302345.vsd
2Ø100  


2Ø100  


т.2-6


т.2-8


т.2-7


ТУ2-30


32


30,5


2Ø40  


Кадошкинская средняя школа


2Ø133  


28


т.2-5


30


ТУ2-23


16,5


2Ø80  


32


ТУ2-22


ТУ2-11


2Ø32  


10


т.2-2


т.2-1


50


12


39


Очис. сооруж.


2Ø150  


45


2Ø50  


90


2Ø40  


2Ø150  


52


2Ø70  


2Ø70  


83


2Ø150  


2Ø70  


46,5


32


13


ж/д №28


ж/д №26


2Ø150  


2Ø40  


10


2Ø150  


38


2Ø50  


12


ж/д №24


ж/д №18


ж/д №16


ж/д №14


ж/д №11


2Ø150  


79


2Ø150  


68


2Ø150  


62


2Ø50  


17


2Ø80  


10


2Ø150  


58


2Ø100  


37


40


2Ø80  


10


55


2Ø100  


38


2,8


ж/д №3


7


2Ø32  


2Ø150  


30


2Ø150  


28,5


2Ø50  


22,5


ж/д №5


2Ø150  


85


2Ø70  


70


ж/д №7


ж/д №9


2Ø150  


65


2Ø100  


117


2Ø80  


44,5


2Ø70  


2


2Ø100  


53,5


ж/д №2


ж/д №1


7


ж/д №30


2Ø100  


48,2


2Ø100  


ГРП


60,5


2Ø40  


10


ж/д №32


2Ø100  


33


2Ø100  


139,5


Д/С «Солнечный»


Д/С «Теремок»


2Ø100  


19


2Ø100  


2Ø100  


10


2Ø100  


18


2Ø80  


31


ж/д №20


ж/д №22


ж/д №19


2Ø70  


52,5


Прачка


2Ø32  


5


ТД «Колос»


2Ø133  


190,5


2Ø133  


87,5


2Ø70  


3


2Ø70  


30


2Ø70  


Здание стар. поликлиники (ЦРБ)


2Ø80  


60


2Ø80  


3


Поликлиника (ЦРБ)


2Ø80  


33,5


14


2Ø80  


43,5


Детское отделение (ЦРБ)


12,5


2Ø70  


2Ø100  


48,5


2Ø100  


19


ж/д, ул. Крупская, 16


Кадошкинский отдел культуры 


Администрация района


ж/д №11


ж/д №13


ж/д №15


ж/д №17


2Ø70  


27


2Ø40  


2


2Ø40  


2


2


2Ø40  


18


28


2Ø40  


2


52,5


2Ø70  


2Ø70  


2Ø70  


2Ø50  


40


2Ø50  


39


14,5


ТУ2-12


ТУ2-10


ТУ2-9


ТУ1-1


ТУ1-2


ТУ1-3


ТУ1-4


ТУ1-5


ТУ1-6


ТУ1-7


ТУ1-8


ТУ1-9


ТУ1-10


ТУ1-11


ТУ1-12


ТУ1-13


ТУ1-14


ТК1-1


ТК1-2


ТУ1-15


ТУ1-16


ТУ2-2


ТУ2-3


ТУ2-4


ТУ2-5


ТУ2-6


ТУ2-7


ТУ2-8


ТУ2-19


ТУ2-20


ТУ2-21


ТУ2-18


ТУ2-17


ТУ2-16


ТУ2-15


ТУ2-14


35


5


7


Стационарная больница (ЦРБ)


Раздевалка стадиона 


ж/д, ул. Крупская, 18


Баня


ж/д, ул. Крупская


ж/д, ул. Болдино


Гаражи (адм.) 


Гаражи (адм.) 


ул. Заводская 


ул. Крупская


ул. Прудная  


ул. Резакова 


ул. Пролетарская 


ул. Светотехническая 


ж/д, ул. Резакова, 


Вет. станция


Баня


ж/д, ул. Резакова, 56


ж/д, ул. Резакова, 


ж/д, ул. Резакова, 


Мед. Центр «Резерв»


ТУ2-24


ТУ2-25


ТУ2-26


ТУ2-27


ТУ2-29


т.2-3


т.2-4


ж/д, ул. Прудная, 24 


ж/д, ул. Прудная, 22 


ж/д, ул. Прудная, 20 


ж/д, ул. Прудная, 18 


ж/д, ул. Прудная, 16 


ж/д, ул. Прудная, 8 


ТУ2-13


3


2Ø200  


60


2Ø200  


52


2Ø70  


135


6


2Ø200  


74


2Ø200  


78


2Ø70  


64


2Ø200  


2Ø200  


84


18


ТУ2-1


2Ø100  


100


Кухня (ЦРБ)


ТУ2-28


Прачка (ЦРБ)



_1454941419.unknown

_1454831241.unknown

_1454789526.unknown

_1447065998.unknown

_1453449395.unknown

_1453367940.vsd
Т1
Ø219х6,0


Т2
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т1
Ø219х6,0


2


2


4


10


КЗ


4


20


К11


16


Т2
Ø219х6,0


Т95
Ø40х3,5


16


6


К1


2


4


10


КЗ


4


20


К11


Т2
Ø219х6,0


Т95
Ø40х3,5


6


К1


Т2
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


2


В19
Ø57х3,5


В19
Ø57х3,5


В19
Ø57х3,5


В1
Øц25х3,2


Из водопровода
Øц50х3,5


5


11


25


К7


12


7


7


12


7


7


К5


К5


7


21


В1
Øц25х3,2


7


7


7


7


7


7


8


К9


К9


В19
Øц25х3,2


К8


12


7


7


12


7


7


К6


К6


7


7


В19
Øц25х3,2


К10,2


К10,1


7


7


Т94
Øц25х3,2


7


12


13


7


К12


19


К12


19


К12


19


К12


19


К12


19


К12


19


Т2
Ø273х7,0


Т2
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т1
Ø273х7,0


Т2
Ø273х7,0


3


К4


9


3


1


3


К4


9


3


3


К4


9


3


1


1


15


Т2
Ø50х3,5



_1447065735.unknown

_1443010913.unknown

_1447057438.unknown

_1447064924.unknown

_1443011058.unknown

_1443012501.unknown

_1443012511.unknown

_1443010936.unknown

_1443009916.unknown

_1443010623.unknown

_1443009765.unknown

_1443006545.unknown

_1443008115.unknown

_1443008579.unknown

_1443008921.unknown

_1443008213.unknown

_1443007692.unknown

_1443007824.unknown

_1443007422.unknown

_1443004066.unknown

_1443006003.unknown

_1443006061.unknown

_1443005940.unknown

_1442038179.unknown

_1443003047.unknown

_1442038099.unknown

_1415954123.unknown

_1441822028.unknown

_1442038058.unknown

_1442038081.unknown

_1442038048.unknown

_1415954379.unknown

_1415954437.unknown

_1415954845.unknown

_1415954303.unknown

_1310560191.unknown

_1311324762.unknown

_1319305870.unknown

_1311324906.unknown

_1310630571.unknown

_1311324663.unknown

_1310630620.unknown

_1310560599.unknown

_1310557254.unknown

_1310559405.unknown

_1309929843.unknown

_1310557214.unknown

_1309929850.unknown

_1307169256.unknown

