                                                                         Приложение 1

                                                                         к постановлению администрации

                                                                         Кадошкинского муниципального района

                                                                         от 28 декабря 2011г. № 602-П
муниципальная программа 

«Обеспечение п.Кадошкино теплоэнергией на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Обеспечение п.Кадошкино теплоэнергией на 2011-2013 годы»

1. Наименование программы                       Обеспечение поселка Кадошкино

                                                                    Кадошкинского муниципального       

                                                                    района теплоэнергией 

2. Основание для разработки                       Послание Главы Республики 

Программы                                                Мордовия Государственному собра -

                                                                    нию РМ на 2008 год

3. Государственный заказчик                       Администрация Кадошкинского

                                                                    муниципального района

4. Разработчик Программы                          отдел строительства, архитектуры и                                                    

                                                                    ЖКХ администрацииКадошкинского

                                                                    муниципального района

5. Цели и задачи Программы                       Улучшение обеспечения п.Кадош-

                                                                    кино теплоэнергией

                                                                    Востановление, реконструирование:

                                                                         - ликвидировать параллельно

                                                                         расположенные участки теплотрассы

                                                                         - реконструкция теплотрассы по   

                                                                         улице Заводская;

                                                                         - замена теплоизоляционных  

                                                                         конструкций и надземных 

                                                                         трубопроводов.

                                                                         Новое строительство: 

                                                                         - строительство новой теплотрассы  

                                                                         по ул.Дзержинской.

6.  Сроки реализации программы                 2011-2013 годы

7.  Перечень основных мероприятий           Перерезка и отключение парал-

     Программы                                                лельно проложенных участков

                                                                         теплотрассы;

                                                                         Реконструкция теплотрассы;

                                                                         Реконструкция теплоизоляционных 

                                                                         конструкций;

                                                                          Строительство новой теплотрассы.

                                                                          Техническая инвентаризация

                                                                          объекта с оформлением техничес-      

                                                                          кого паспорта и проведение ее 

                                                                          регистрации.

                                                                          Оформление и регистрация земель-      

                                                                         ных участков, занятых объектом теп-

                                                                          лоснабжения.

8.  Исполнитель основных мероприятий      Проектные и подрядные строи- 

                                                                          тельные организации для реализа-

                                                                           ции Программы определяются на

                                                                           конкурсной основе.

9.  Объемы и источники финансирования     Объем финансирования 6 603 590

                                                                           рублей, в т.ч.:

                                                                           - бюджет Кадошкинского муници-

                                                                           пального района — 2 290 200 руб.;

                                                                           - внебюджетные средства. 

10. Ожидаемые конечные результаты            Обеспечение населения поселка

                                                                      с   числом жителей 2 300 человек

                                                                      теплоэнергией


11. Система организации контроля          Заказчик осуществляет общее руко-

за исполнением Программы                     водство  и контроль за реализацией

                                                                     Программы 

1.Содержание проблемы


Важнейшей функцией п.Кадошкино является не только поддержание объектов инфраструктуры в рабочем состоянии, но и устранение сдерживающих развитие городского поселения негативных факторов. Во исполнение данной цели необходимо повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов в существующих многоквартирных домах, путем проведения капитального ремонта, повышение качества и эффективности работы коммунальной инфраструктуры путем масштабной ее модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 


Протяженность тепловых сетей – 9,2 км, износ системы теплоснабжения 54,4 процента.


Из года в год теплотрасса ремонтировалась и пристраивалась новыми линиями, диаметр размера труб не контролировался.


На протяженности практически всей теплотрассы разрушена теплоизоляция труб, процент разрушения составляет 72%.


Из вышеизложенного следует, что для решения задач обеспечения жителей поселка теплом, необходимо выполнить объем работ по реконструкции существующих сетей и сооружений теплоснабжения, строительству новых сетей и сооружений.

2. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения поселкового населения.


Для обеспечения населения поселка тепловой энергией, разработаны следующие мероприятия:

· реконструкция (ремонт) существующей теплотрассы;

· строительство новой теплотрассы;

· замена существующего утеплителя по старой и утепление новой теплотрасс.

Расчетный общий объем капитальных вложений составляет  6 603 590 рублей.

2.1. Реконструкция (ремонт) существующей теплотрассы.


Цель реконструкции существующей теплотрассы - снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии по теплосетям за счет совершенствования схемных решений прокладки.

Распределительная схема системы теплоснабжения в п. Кадошкино комбинированного типа. От котельной к близко расположенным потребителям отходят несколько радиальных линий, а до распределительного пункта (РП) проложен магистральный трубопровод с последующей радиальной развязкой теплосети до потребителей. При этом в схеме системы теплоснобжения п. Кадошкино образуется несколько параллельно проложенных участков, как с магистралью:


-ТУ12-т.1 – т.2-ТУ13-ТУ14-ТУ15-ТУ16-ТУ17-ТУ18-т.3 - т.4 - ТУ19 - ТУ20 - ТУ21 - ТУ23 протяженностью в однотрубном исчислении 1000 м со средним диаметром по материальной характеристике 0,125 м;


- ТУ26 - т. 6 - т. 5 - ТУ64 протяженностью в однотрубном исчислении 168 м со средним диаметром по материальной характеристике 0,1 м;

ТУ26 -   ТУ47 протяженностью в однотрубном исчислении  160,7 м со средним диаметром по материальной характеристике 0,1 м.

Совершенствование схемных решений системы теплоснабжения п. Кадошкино путем перерезки и отключения выше приведенных участков позволит снизить тепловые потери тепловой энергии при ее передаче по сети в размере 702,8 Гкал/ год, а также снижение капитальных затрат на ремонт теплосети - 608,79 тыс. руб.

При осуществлении проекта, снижение затрат на текущий период при цене за Гкал тепловой энергии 704,6 руб. (в ценах 2010 г.) составит:

Э3 =702,8*704,6*1,18=584 327,6 руб.

2.2. Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с перекладкой подземных трубопроводов и их оптимизацией.


Как показывают результаты осмотра и контрольных замеров проведенной в рамках х/д по разработке гидравлического режима СЦТ от котельной КЭТЗ п. Кадошкино, теплоизоляционные конструкции тепловых сетей МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» разрушены (практически отсутствует) на 20% объема теплосети. Теплоизоляционные конструкции остальных участков уплотнены и обвисли, дальнейшая эксплуатация которых также экономически нецелесообразна. В связи, с чем в программу энергосбережения на период 2011-2012 г.г. вошла замена и монтаж теплоизоляционных конструкций всей теплосети, а также перекладка трубопроводов подземного типа прокладки с оптимизацией их диаметров. Объем необходимых работ составляет в целом теплосети однотрубного исчислении -7292,6м., в том числе в 2010 г. - 2884,6 м., 2011 г. - 2219,6 м., 2012 г. - 2188,36 м., отдельно по участкам и годам представлен в прил. 1.  

                                                                                                                                                 Таблица 1.

	Наружный диаметр трубопровода (переврезки, вводных участков, задвижек), м
	Трубопровод, м
	Кол-во задвижек, шт
	Стоимость трубы, руб.
	Стоимость задвижек, шт
	Всего стоимость материала, руб.

	0,045
	20
	58
	120
	3200
	188000

	0,057
	20
	14
	138
	3200
	47560

	0,076
	20
	10
	187
	4800
	51740

	0,089
	20
	4
	221
	4800
	23620

	0,108
	20
	8
	307
	8100
	70940

	0,133
	20
	
	445
	13400
	8900

	
	
	
	
	
	390760



Замена теплоизоляционных конструкций участков теплосети позволит снизить тепловые потери тепловой энергии при ее передаче по сети в размере 2 524,6 Гкал.

При осуществлении проекта, снижение затрат на текущий период при цене за 1 Гкал тепловой энергии 704,6 руб. (в ценах 2010 г.) составит:

Э3 =2524,6*704,6*1,18=2 099 023,1 руб.


Капитальные затраты на ремонт теплосети - перекладку теплосети и теплоизоляционных конструкций (с учетом стоимости материала и работ), составит 4 525,5 тыс.руб. на теплоизоляционный материал и трубопроводы и 1 357,1 тыс.руб. монтажные работы, в том числе в 2010 году — 2 384,9 тыс.руб., в 2011 году — 1 883,2 тыс.руб., в 2012 году — 1 612,5 тыс.руб.

Срок окупаемости данного мероприятия, исходя из данных составит:

К    5880,6

С = — =
— = 2,8 года.

Э,      2099,1

2.3. Строительство новой теплотрассы по ул.Дзержинского и ул.Заводской.


Теплоснабжение жилых домов по ул. Заводская, 11, 13, 15, 17 и Дзержинского 4 осуществляется от теплосети по которым осуществляется теплоснабжение цехов ОАО «КЭТЗ». Суммарное теплопотребление выше перечисленных объектов - 542,8 Гкал/год.


Строительство новой теплотрассы от ТУ24 (около ДК) до ТУ5 8 (ж/д. ул. Дзержинского) и реконструкция теплосети ТУ58 - ТУ56 по ул. Заводская предусматривает монтаж трубопровода Ду 70 протяженностью в однотрубном исчислении 367 м теплосети надземного типа прокладки с теплоизоляционным материалом из ЦПУ покрытая оцинковкой.

Капитальные затраты на строительство и реконструкцию теплосети составит: - 237,4 тыс. руб. на теплоизоляционный материал и 71,2 тыс. монтажные работы и прочие затраты.

3.  Ресурсное обеспечение Программы


Финансирование строительства сетей и ремонта теплотрассы предусматривается за счет средств муниципального бюджета, хозяйствующих субъектов и населения.

4. Организация управления Программой

            Администрация Кадошкинского муниципального района:

· Ежегодно уточняет объемы капитальных вложений на проектирование, строительство и ремонт теплотрассы в поселке;

· Готовит бюджетные заявки на очередной финансовый год;

· Осуществляет долевое финансирование проектирования (ремонта) теплотрассы;

· Осуществляет контроль за целевым и рациональным использованием выделяемых денежных средств и выполнением положений Программы.

Администрация Кадошкинского поселения.

· Осуществляет долевое финансирование проектирования (ремонта) теплотрассы;

· Проводит техническую инвентаризацию объектов теплотрассы с оформлением технических паспортов и проведением их регистрации;

· Производит оформление и регистрацию земельных участков, занятых объектом теплотрассы;

· Осуществляет передачу полномочий по регулированию цен и тарифов на потребление тепловой энергии.

